ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. Сорск

НА 2011 – 2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| - Наименование Программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Сорск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2025 года. |
| --- | --- |
| - Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| - Муниципальный заказчик Программы |  |
| - Основные разработчики Программы | - Администрация муниципального образования г. Сорск |
| - Цель Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| - Задачи Программы | - 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. - 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. - 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации - 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. - 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. - 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| - Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: Теплоснабжение на - % (0,16 кВт.ч – 2025 г.); Водоснабжение на 31,8% (1,75 кВт.ч/куб.м – 2025г.); Водоотведение на 31,8% (0,3 кВт.ч/куб.м – 2025г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 10%; - водоснабжение до 10,7%. |
| - Сроки и этапы реализации Программы | - Срок реализации программы – 2011-2015 год и на перспективу до 2025 года - Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2011 года по 2015 год; - второй этап – с 2016 года по 2025 год; |
| - Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 977,29 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 492,44млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 291,94 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 200,5 млн. руб. Водоснабжение: 262,2 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -192,2 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 70,0 млн. руб. Водоотведение: 74,3 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения -49,3 млн. руб.; мероприятии по новому строительству объектов системы водоотведения – 25,0 млн. руб. Утилизация ТБО: 36,9 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы захоронения (утилизации) ТБО - 0 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы захоронения (утилизации) ТБО – 36,9 млн. руб. Электроснабжение: 111,45 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 27,85млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 83,6млн. руб. Газоснабжение: 0млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения -0 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения - 0 млн. руб. |

- 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Сорск является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Сорск.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Сорск

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск  базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Сорск.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования г. Сорск, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО г.Сорск осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО г. Сорск имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО г.Сорск, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г.Сорск;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО г.Сорск осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г.Сорск; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО г.Сорск имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО г.Сорск, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО г.Сорск:

-выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г.Сорск;

-организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г.Сорск;

-организует экспертизу Программы;

-организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО г. Сорск имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО г.Сорск, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО г.Сорск, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г.Сорск разрабатывается на период до 2015 года и на перспективу до 2025 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск:

1 этап – 2011 - 2015 годы;

2 этап – 2016 - 2025 годы.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: | 291,94 |
| 1 | Техническое перевооружение оборудования | 196,8 |
| 2 | Замена тепловых сетей | 87,64 |
| 3 | Приобретение землеройной техники типа УДС | 7,5 |
| 4 | Установка приборов учета | - |
|  | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: | 200,5 |
| 1 | Строительство тепломагистралей на период с 2011 по 2025г. | 75,5 |
| 2 | Строительство котельной | 120,0 |
| 3 | Строительство ЖБ ограждений | 5,0 |
|  | ИТОГО | 492,44 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: | 192,2 |
| 1 | Установка стационарного дизельного электроагрегата на водозаборе «Корчин ключ» и 3водоподъеме | 5,1 |
| 2 | Установка приборов учёта холодной воды на водозаборе «Корчин ключ» | 2,6 |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения до п.ст. Ербинская | 43,0 |
| 4 | Замена существующих сетей водоснабжения от водозабора «Корчин ключ» до города | 70,0 |
| 5 | Восстановление ограждения санитарно-защитной зоны | 1,5 |
| 6 | Капитальный ремонт сооружений водозабора | 2,0 |
| 7 | Восстановление освещения территории водозабора | 0,5 |
| 8 | Замена водопроводных сетей | 21,0 |
| 9 | Замена насосного оборудования на водозаборе «Корчин ключ» | 20,0 |
| 10 | Замена насосного оборудования 3 водоподъема | 26,5 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 70,0 |
| 1 | Строительство резервного водовода от водозабора «Корчин ключ» до города | 70,0 |
|  | ИТОГО | 262,2 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоотведения: | 49,3 |
| 1 | Модернизация КОС | 27,2 |
| 2 | Замена сетей канализации | 22,1 |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: | 25,0 |
| 1 | Строительство станции УФ-обеззараживания сточных вод | 25,0 |
|  | ИТОГО | 74,3 |
| ТБО |  |  |
|  | Новое строительство объектов | 36,9 |
| 1 | Строительство полигона | 16,4 |
| 2 | Приобретение техники | 8,0 |
| 3 | Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья | 5,0 |
| 4. | Приобретение компактеров | 7,5 |
|  | ИТОГО | 36,9 |
| Электроснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: | 27,85 |
| 1 | Реконструкция ВЛ -6 110/6 кВ | 11,0 |
| 2 | Замена в ТП силовых трансформаторов | 14,1 |
| 3 | Реконструкция ТП19-16-60кВ 19-16-7/10 | 2,75 |
| 4 | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников питания |  |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: | 83,6 |
| 1 | Строительство | 83,6 |
|  | ИТОГО | 111,45 |
|  | ВСЕГО по МО г. Сорск | 977,29 |

- 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь -472,96 га

Численность населения (2010г.) – 12,9 тыс. чел.

Темп роста численности (2009/2010 г.г.) – 98,5%

Общая площадь жилищного фонда (2010 г.) – 288,4 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2009/2010 г.г.) –1,09%

Введено в действие жилых домов (2010г.) – 0,1 тыс. кв. м

Число источников (2011 г.):

теплоснабжения - 2

электроснабжения (центров питания) - 2

водоснабжения - 1

газоснабжения - отсутствует

полигон бытовых отходов - 1

Протяженность сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении -32,1 км

электрических – 19,8 км

газовых - отсутствует

водопроводных – 22,3 км

канализационных – 47,77 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 67%

электрических -5,0%

газовых -0%

водопроводных – 69,4%

канализационных – 64,9%

Отпущено энергии (2010 г.):

тепловой – 57,64 тыс. Гкал

электрической – 294,7 млн. кВт.ч

газа сжиженного в баллонах -  18,3 тн.

воды -  1495,2 кВт.ч/ куб. м

сточных вод – 2721,0 кВт.ч/ куб. м

- 2.1. Территория

Территория муниципального образования  г. Сорск расположена в 121 км к северо-западу от столицы республики – Абакана и в 90 км от районного центра – пгт. Усть-Абакан.и в 450 км к юго-западу от г. Красноярска по железной дороге Ачинск- Абакан (ст. Ербинская). Город характеризуется компактностью застройки. В состав муниципального образования г.Сорск входят населенные пункты: г.Сорск, поселок ст. Ербинская, поселок Сорский подхоз, аал Колтаров. Протяженность границ города составляет 8,9 км. Город расположен на высоте 700 м над уровнем моря.

Ближайшая железнодорожная станция Ербинская, Восточно-Сибирской железной дороги, находящаяся в 6 км. восточнее города и соединяется с ним железнодорожной веткой и автодорогой. Сообщение между населенными пунктами автомобильное.

В г.Сорске расположен крупнейший в стране горнообогатительный комбинат по добыче молибденовых руд и производству молибденовых концентратов (ООО «Сорский ГОК»), ООО «Сорский ферромолибденовый завод». Также на территории муниципального образования работает завод по производству силикатного кирпича ЗАО «Карат-ЦМ». Развита дорожная сеть внутри города, современные средства связи, имеются свободные энергетические мощности и инвестиционные площадки.

С начала возникновения г. Сорск трижды изменил свое название. Первое «имя» поселка – Ольгин лог, затем с развитием поселка он получил имя -  поселок Дзержинского, с 16 мая 1966г  - город Сорск. Законом Республики Хакасия от 07.10.2004 № 65 «Об утверждении границ муниципального образования город Сорск и наделении его статусом городского округа» МО г.Сорск наделено статусом городского округа.

- 2.2. Климат

Климат МО г.Сорск является резко континентальным. Степень континентальности (разность температур самого холодного и самого жаркого месяца) составляет 36,1оС.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 139 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,6градуса по Цельсию. Средняя температура января -18,8 градусов, средняя температура июля- +17,3 градуса. Среднее количество осадков -282мм,  за апрель – октябрь среднее количество осадков составляет - 246 мм.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г.Сорск учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

- 2.3. Население

МО г.Сорск занимает 5 место среди МО РХ по численности населения. Среднегодовая численность населения МО г.Сорск в 2010 году составила 12,9тыс. чел.

- Таблица 1

Численность населения МО г. Сорск в 2009 - 2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 98,5 |

В течение 2008 - 2010 годов численность населения МО г.Сорск снизилась  на 1,5%.

Естественное снижение населения в 2010 году составило 1 чел. (табл. 2). С 2009г. Смертность населения превысила рождаемость в 2009г –на 1,6%; в 2010г. – на 0,6%.  В 2010г. в расчете на 1000 человек населения показатель общей рождаемости составил 12,5%, смертности 12,6%.

- Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010г. | Темп роста 2010/2009 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 177 | 190 | 162 | -85 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 172 | 193 | 163 | 84,5 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | +5 | -3 | -1 | 33,3 |

Современная демографическая ситуация в городе в значительной степени обусловлена социально-экономическими процессами. В демографической ситуации МО г.Сорск большую роль играет миграция населения.

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения МО г. Сорск. Эта тенденция прослеживается в течение последних двух лет.

Миграционная убыль населения в 2010 году составила 45чел. (0,4% от общей численности населения МО г.Сорск).

- Таблица 3

Миграционное движение населения МО г. Сорск

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Среднее значение за период 2008 - 2010 г.г. | Темп роста 2010/2008, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 367 | 235 | 298 | 300 | -18,8 |
| 2. | Выбыло | чел. | 260 | 327 | 343 | 310 | 31,9 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | +107 | -92 | -45 | -10 | -196 |

В МО г.Сорск в начале 2010 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 574 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 206 лиц моложе трудоспособного возраста и 218 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2010 году составила 7,4 тыс. человек, или 57,6% от общей численности населения. В период с 2009 по 2010 г.г. общая численность трудоспособного населения осталась на прежнем уровне.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 2,7тыс. чел. на начало 2010 года (20,7% от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2008 по 2010г.г. увеличилось на 0,1%. В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста  увеличится в следствие демографической политики, проводимой Правительством Российской Федерации. По прогнозу население моложе трудоспособного к 2025 году увеличится на 1,5%.

К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 0,1 тыс. чел. (1,2% от общей численности населения МО Сорск).

Количество занятых на предприятиях различных форм собственности в 2010 году составило  3,4тыс. человек.

В соответствии с Генеральным планом МО г.Сорск предполагается стабилизация численности населения МО г. Сорск с учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития МО ресурсодобывающих регионов - в 2025 году население составит 15,6 тыс. человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики Республики Хакасия.

- 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2008 года на территории МО Сорск действовало 70 предприятия и организаций. В течение 2008 - 2010 г.г. их количество практически не изменилось.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2010 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 11,9%;

обрабатывающие производства – 6,0%;

транспорт и связь -4,5% ;

добыча полезных ископаемых -6,0%;

производство и распределение электроэнергии, газа, воды -6,0%;

строительство       -4,5%;

финансовая деятельность – 1,5%;

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг -16,4%;

государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязтельное социальное обеспечение – 10,4%;

- Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории МО  г.Сорск в 2008 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 70 | 69 | 67 | 95,7 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | - | 1 | - |  |
| Добыча полезных ископаемых | ед. | 2 | 3 | 4 | 200 |
| Обрабатывающие производства | ед. | 13 | 6 | 4 | 30,8 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 11 | 4 | 4 | 36,4 |
| Строительство | ед. | 3 | 3 | 3 | 100 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 4 | 9 | 8 | 200 |
| Гостиницы и рестораны | ед. | - | - | - |  |
| Транспорт и связь | ед. | 3 | 3 | 3 | 100 |
| из него | ед. |  |  |  |  |
| Связь | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Финансовая деятельность | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 10 | 10 | 11 | 110 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 7 | 7 | 7 | 100 |
| Образование | ед. | 9 | 9 | 10 | 111,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 5 | 7 | 10 | 200 |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2008 по 2010 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

оптовая и розничная торговля – 200%;

добыча полезных ископаемых -200%;

предоставление прочих коммунальных,

социальных и персональных услуг -200%.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО г.Сорск по числу работающих в 2010 г. занимают следующие отрасли:

- Таблица 5

Динамика численности работников МО г.Сорск по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста 2010/2008гг., % | Структура числен ности в 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 3887 | 4034 | 3358 | 86,4 |  |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | чел. | 1368 | 1268 | 1260 | 92,1 | 37,5 |
| Обрабатывающие производства | чел. | 859 | 1092 | 891 | 103,7 | 26,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 238 | 227 | 188 | 79,0 | 5,6 |
| Строительство | чел. | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 65 | 63 | 40 | 61,5 | 1,2 |
| Гостиницы и рестораны | чел. |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | чел. | 36 | 31 | 38 | 105,6 | 1,1 |
| Финансовая деятельность | чел. | 14 | 13 | 14 | 100 | 0,4 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 18 | 19 | 6 | 33,3 | 0,2 |
| госучреждения | чел. | 156 | 186 | 186 | 119,2 | 5,5 |
| Образование | чел. | 391 | 382 | 387 | 98,9 | 11,6 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 662 | 658 | 256 | 38,6 | 7,6 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 62 | 85 | 92 | 148,4 | 2,7 |

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО г.Сорск по видам экономической деятельности за период 2008 - 2010 годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях: .

Заработная плата работников по отраслям экономики

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО г.Сорск за период с января по декабрь 2010 года составила 15504,7 руб. Темп роста (2010/2008 г.г.) -116,7%.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по МО г.Сорск в 2010 году составила 162,1 млн. руб. Темп роста (2010/2008 г.г.) – 39,4%.

Наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений в 2010 году занимают обрабатывающее производство – 59,8%.

- Таблица 6

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по МО  г.Сорск в 2008 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г | 2009г | 2010г | Темп роста 2010/2008г.г., % | Структура инвестиций по отраслям, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал - всего | тыс.руб | 410,9 | 333,9 | 162,1 | 39,4 | 100 |
| Добыча полезных ископаемых | тыс.руб | 198,2 | 127,9 | 62,1 | 31,3 | 38,3 |
| Обрабатывающее производства | тыс.руб | 202,8 | 200,0 | 97,0 | 47,8 | 59,8 |
| Производство электроэнергии | тыс.руб | 9,9 | 6,0 | 3,0 | 30,3 | 1,9 |
| Оптовая и розничная торговля | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Транспорт и связь | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Финансовая деятельность | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Операции с недвижимостью | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Государственное управление | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Образование | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Здравоохранение | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Предоставление коммунальных и социальных услуг | тыс.руб | - | - | - | - | - |

Снижение инвестиционных вложений в период с 2008 по 2010 годы имеются по всем видам экономической деятельности.

Изменение объема инвестиций связано с изменением источников финансирования инвестиций в основной капитал предприятий.

- 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

- Жилищный фонд

В течение 2009 – 2011 гг. общая площадь жилищного фонда МО г. Сорск увеличилась на 0,003% и в 2011 году составила 288,4тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 81,8 тыс. кв. м (28,4% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 206,2тыс. кв. м (71,5% от площади всех многоквартирных домов жилищного фонда).

- Таблица 7

Характеристика жилищного фонда МО г.Сорск в 2009 - 2011 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010г. | 2011г. (прогноз) | Темп роста, 2009/2011г% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 288,3 | 288,4 | 288,4 | 1,0003 |
|  | частный |  | 198,1 | 203,5 | 206,2 | 1,04 |
|  | государственный |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
|  | муниципальный |  | 89,8 | 84,5 | 81,8 | 0,91 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 31,1 | 29,3 | 28,4 | 0,91 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | - | 2,5 | 2,5 |  |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | - | 0,87 | 0,87 |  |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 67,9 | 68,1 | 68,1 | 99,7 |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 100 |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 142,9 | 140,3 | 140,3 | 101,9 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | - | 2,5 | 2,5 |  |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 90,1 | 90,0 | 90,0 | 1,0 |
|  | канализацией | % | 88,4 | 88,3 | 88,3 | 1,0 |
|  | центральным отоплением | % | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 1,0 |
|  | горячим водоснабжением | % | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 1,0 |
|  | газом (сжиженный привозной в баллонах) | % | 92 | 92 | 92 | 1,0 |
|  | напольными электроплитами | % | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 1,0 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% | - | 21/ 6,5 | 58/ 17,9% | 2,8 |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | - | 21/ 6,5 | 58/ 17,9% | 2,8 |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 298/ 92% | 306/ 94,1% | 306/ 94,1% | 1,02 |
|  | газа | кол-во,% | - | - | - | - |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО в 2010 гг. составила 2,5тыс.м2 и  составила 0,87% от общей площади жилищного фонда.

Благоустройство МО г. Сорск характеризуется 90,5% оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и канализацией жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО г.Сорск жильем в 2010 году составила 23,8 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя при том, что ввод  жилых домов в период с 2009 по 2011 годы увеличился незначительно (на 100 кв.м.). Согласно Генеральному плану МО г. Сорск планируется увеличение  средней жилищной обеспеченности до 26 кв. метров до 2015 года и 33 кв. м до 2025 года.

Согласно Генеральному плану МО Сорск до 2015 года планируется строительство 1,7тыс.кв.м, а до 2025 -57,5 тыс. кв. м. Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении, т.к. генпланом предусматривается выбытие жилого фонда до 2015 года – 2,6тыс. кв. м, до 2025 года – 10,9тыс. кв. м.

- Таблица 8

Ремонт жилых домов в МО г.Сорск в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. (план) | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 22100 | 26520 | 30500 | 138 |
| фундаменты и стены | кв. м | - | - | - |  |
| фасад | кв. м | 210,0 | 730,0 | 750,0 | 357,1 |
| кровля | кв. м | 280,0 | 660,0 | 700,0 | 250 |
| коридоры и места общего пользования | кв. м | 2134 | 2460 | 2500 | 117,1 |
| центральное отопление | п.м | 103 | 112 | 120 | 116,5 |
| холодное и горячее водоснабжение | п.м. | 211 | 244 | 325 | 154,0 |
| система канализации | п.м. | 144 | 189 | 200 | 138,9 |
| газоснабжение | п.м. | - | - | - | - |
| электроснабжение | п.м. | 50 | 86 | 115 | 230 |
| лифтовое оборудование | шт. | - | - | - | - |

- Таблица 9

Ввод в действие жилых домов в МО г.Сорск в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г | 2011г (план) | Темп роста, 2009/ 2011, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м | - | 100 | 200 | 2 |
| организациями | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на 1 000 населения | кв. м | - | 0,1 | 0,2 | 2 |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

- Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО г.Сорск и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

утилизация (захоронение) ТБО;

газоснабжение;

электроснабжение.

Водоснабжение

Водоснабжение МО город Сорск на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных вод водозабора «Корчин Ключ» с утвержденными запасами воды 8,0 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 7 шт.

Насосная станция II подъема -  шт.

Насосная станция III подъема - 1 шт.

Резервуары чистой воды:

резервуары - накопители - W = 4,0 тыс. куб. м - 2 ед.;

Транспортировка воды

Подача воды в МО город Сорск осуществляется по стальному водоводу Д = 300 мм с насосной станции III подъема в разводящую сеть МО г. Сорск.

В безвозмедном пользовании у Сорского филиала ГУП РХ «Хакресводоканал» находится 22,33 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 80,0%.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 4,77 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 1,58 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 2,99 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,2 тыс. куб. м/сут.

Водоотведение

Сети водоотведения

В МО город Сорск существует централизованная система самотечной канализации.

Протяженность канализационных сетей – 47,77 км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы – 3,0 км;

уличная канализационная сеть – 11,45 км;

внутриквартальная и внутридворовая – 33,32 км.

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями.

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение МО г.Сорск осуществляется ГУП «Хакресводоканал», установленная тепловая мощность – 148,0 Гкал/ч.

Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 32,1 км.

Газоснабжение - отсутствует

Газоснабжение

Газоснабжение МО г.Сорск осуществляется ОАО «Хакасгаз» путем привоза сжиженного газа в баллонах. Газовые сети в МО г. Сорск отсутствуют.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет:

ООО «МРЭС; ОАО «МРСК Сибири «Хакасэнерго».

Функцию энергосбыта на территории МО г.Сорск осуществляет: ООО «МРЭС; ОАО «МРСК Сибири «Хакасэнерго» .

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 19,8 км.

- 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: ГУП РХ «Хакресводоканал»

Водоснабжение: ГУП РХ «Хакресводоканал»

Водоотведение: ГУП РХ «Хакресводоканал»

Электроснабжение: ООО «МРЭС»; ОАО «МРСК Сибири «Хакасэнерго»

Газоснабжение: ОАО «Хакасгаз»

Утилизация (захоронение) ТБО:  проведение конкурса в 4 квартале 2011г.

- 2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО г. Сорск на 2011 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2011 г. - 7900 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО г.Сорск в расчете на 1 кв. м общей площади – 56,39руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ -70,6 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО г. Сорск -62,9 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО г.Сорск.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО г.Сорск составила 56,39 руб./кв. м в месяц.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Ппред=Д×22%100×18кв.м,= 7900*22%/(100*18)=96,55

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2011 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2011 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО г.Сорск среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 96,55 руб./кв. м в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 58,4% от данной величины.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 70,6 руб.

Основание:постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 768.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО г.Сорск установлен в размере 62,9 руб. в месяц.

Основание:постановление Правительства Республики Хакасия от 25.03.2009 № 82.

- Таблица 10

Расчет предельной величины платежей населения МО г.Сорск на 2011год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление Правительства РХ от 15.03.2007 №72 |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | -«- |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 7900 |  |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 96,55 |  |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 20,1% ниже  федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 10,7% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

- Таблица 11

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

МО г.Сорск на 2011 г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц

| Установленная величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 56,39 | 96,55 | 70,6 | 62,9 |

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО г.Сорск на 2011 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 41,6% нижепредельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

- 2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2011 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010 - 2011 годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2010- 2011годы

При сложившемся на территории МО г.Сорск среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011год составит 96,55 руб./кв. м в месяц и на 2012 год составит 106,2 руб./кв. м в месяц.

- Таблица 12

Расчет предельной величины платежей населения МО г.Сорск на 2011 - 2012 годы

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление Постановление Правительства РХ от 15.03.2007 №72 |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | Постановление Правительства РХ от 15.03.2007 №72 |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 год | руб. | 7900 | Прогнозные данные на 2011 г. |
| 4 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2012 год | руб. | 8690 | Прогнозные данные на 2012 г. |
| 5 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г. | руб./ кв. м | 96,55 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |
| 6 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2012 г. | руб./ кв. м | 106,2 | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2011 - 2012 годы

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Хакасия установлен на 2011 год в размере 70,6 руб., на 2012 год - в размере 76,7 руб.

Основание: постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 768.

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения МО г.Сорск на 2011 - 2012 годы. (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения, на 2010 год на 20,3%, а в 2011 году на 20,1% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ).

- 2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

- Прогноз динамики численности населения

Расчет прогноза численности населения МО г.Сорск произведен в 2-х вариантах:

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана МО г.Сорск.

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости с учетом притока миграции за счет планируемого увеличения производства основных градообразующих предприятий, прогнозная численность населения МО г.Сорск на 2025 год составит 15,6 тыс. чел. и увеличится на 19,1% по отношению к уровню численности на 2011 года.

Таблица 13

Анализ прогнозной численности населения

МО г. Сорск на 2008 - 2025 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ……… | 2023 | 2024 | 2025 |
| Численность населения | тыс. чел. | 13,0 | 13,1 | 12,9 | 13,1 | 13,1 |  | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Число родившихся | чел. | 177 | 189 | 162 | 165 | 168 |  | 200 | 210 | 220 |
| Число умерших | чел. | 172 | 192 | 163 | 160 | 155 |  | 150 | 150 | 150 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | +5 | -3 | -1 | +5 | +13 |  | +50 | +60 | +70 |
| Число прибывших в МО | чел. | 367 | 235 | 298 | 360 | 367 |  | 450 | 100 | 100 |
| Число выбывших из МО | чел. | 260 | 327 | 343 | 260 | 250 |  | 150 | 80 | 80 |
| Миграционный прирост,убыль населения | чел. | +107 | -92 | -45 | +100 | +117 |  | +300 | +20 | +20 |

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения МО г. Сорск на 2008 и на 2025 годы составит 15,6тыс. чел. и увеличится на 19% по отношению к численности на 2008 год.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г.Сорск на период до 2025 года принята численность населения МО г.Сорск на 2025 год по максимальной оценке в количестве 15,6тыс. чел. (в соответствии с Генеральным планом МО г. Сорск).

- Анализ Генерального плана, совмещенного с проектом планировки МО

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012 - 2025 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

- Генеральный план МО г.Сорск, совмещенный с документами территориального планирования.

- Проект плана реализации генерального плана МО г.Сорск.

- Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства.

Также учитывались следующие документы организаций, эксплуатирующих инженерные сети:

Производственная программа ГУП РХ «Хакресводоканал» в сфере  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2009 - 2012 годы.

При разработке мероприятий по развитию системы электроснабжения учитывались следующие документы:

Генеральная схема электроснабжения МО г.Сорск

Инвестиционные программы предприятий.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012 - 2020 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Газоснабжение

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем газопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы.

г) Электроснабжение

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка Гкал/ч;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- параметры (давление и температура) теплоносителей;

- данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Газоснабжение

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем газопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

г) Электроснабжение

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

- Таблица 14

Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры в период реализации Программы

| № п/п | Наименование объекта нового строительства (микрорайон, квартал) | Характеристика объекта |  |  | Период строительства | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь здания, кв. м | этажность | кол-во домов, секций |  |  |
|  | Жилой фонд | 1125,15 | 5 | 10 | 2015-2025гг | 2015-2025гг |
|  |  | 725,4 | 5 | 8 | 2017-2025гг | 2018-2025гг |
|  |  | 613,8 | 2 | 20 | 2014-2017гг | 2015-2017гг |
|  |  | 184,5 | 1 | 9 | 2014-2020гг | 2015-2020гг |
|  |  | 100 | 1 | 381 | 2017-2025 | 2017-2025гг |

- 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

- Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения -2 котельных

Установленная мощность – 53 Гкал/ч (61,4 МВт/ч)

Располагаемая тепловая мощность источников - 51 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 43,2Гкал/ч (в том числе по  покупной теплоэнергии – 4,65 Гкал/час)

Оборудование – 8 котлов

ЦТП - нет.

ТНС - 1

Основным видом топлива на котельных является бурый уголь, резервное топливо – бурый уголь.

Схема теплоснабжения открытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 32,1 км. Основные годы заложения сетей 1968 – 1972 г. Прокладка теплосетей - подземная бесканальная .

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО г. Сорска осуществляется в основном от котельных: центральная котельная и  кот. пос. Геологов филиала ГУП «Хакресводоканал».

- Таблица 15

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименова ние котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная | ДКВР- 20/13 КЕ – 25/14 | 1968- 1972 1985 | 53,0 | 37,35 |
| 2. | ТЭЦ ООО Сорский «ГОК» |  |  |  | 4,65 |
| 3. | Кот. п.Геологов | НР -18 | 1978 | 2,4 | 1,2 |

Модернизация котельных технологически необходима для  улучшения условий труда рабочих, снижения затрат, улучшения работы оборудования и   обусловлена требованиями нормативно-технических документов и предписания Ростехнадзора № 22-40-777 от 23.09.10 г. Техническое перевооружение котельных МО г. Сорска должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Обеспечение качества теплоснабжения в соответствии с требованиями  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП 11-35-76 «Котельные установки»;

Модернизация на кот. п. Геологов включает в себя автоматизацию топливоподачи и устоновку системы аспирации. (закрытие котельной)

Мероприятия по модернизации оборудования на центральной котельной:                            - замена экономайзера и газохода;

- реконструкция котлоагрегата №1 ДКВР 20/13;

- экспертиза промышленной диагностики;

- техническая диагностика оборудования;

- строительство ж/б ограждения котельной;

- капитальный ремонт ж/д эстакады;

- разработка проектно-сметной документации на установку  энергоэффективного       оборудования в ТНС-2 с переводом в автоматический режим, выполнение проектных работ согласно проектно-сметной документации;

- приобретение коммунальной техники.

Выполнение запланированных меропориятий связаны во первых с износом  оборудования, во вторых позволит увеличить КПД  котлоагрегатов и улучшить экологическую обстановку в городе.

- Тепловые сети.

- Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в МО г. Сорска двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная бесканальная. Регулирование отпуска тепла осуществляется по температурному графику для каждой котельной.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минераловатные скорлупы и минераловатные маты. При ремонте теплосетей изоляция из ППУ не применяется.

От котельной п. «Геологов»  сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении. Тепловые сети от котельной работают по температурному графику 95/60 Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 240 дней.

Тепловые сети от центральной котельной до потребителя работают по температурному графику 110/60 со срезкой на 95°С, сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 350 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период за последние пять лет  составила t н.в.от. = -7,4°С  Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - t ср.гр. = 5 °С на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления МО г. Сорска в двухтрубном исчислении равна 32,1 км, из них надземных - нет, подземных – 32,1 км.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении – 32,1 км, из них надземных -нет, подземных – 32,1 км.

Система теплоснабжения МО г.Сорск - открытая. Особенностью теплоснабжения МО г. Сорск является недостаток средств на текущие и капитальне ремонты, на приобретение нового оборудования и транспорта. Недостаточно средств навыполнение производственной и инвестиционной програм. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 10 % ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений и уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства, что для  филиала ГУП «Хакресводоканал» является жизненно необходимым.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

- Таблица 16

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строитель- ства | Подземная |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральныне тепловые сети от источника теплоснабжения до потребителя |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 1624 | 1968-1972 | 1624 | 1624 |  |  |
| 426 | 3684 | 1968-1972 | 3684 | 3684 |  |  |
| 377 | 1226 | 1968-1972 | 1226 | 1226 |  |  |
| 325 | 312 | 1968-1972 | 312 | 312 |  |  |
| 219 | 7452 | 1968-1972 | 7452 | 7452 |  |  |
| 129 | 6706 | 1968-1972 | 6706 | 6706 |  |  |
| 133 | 52 | 1968-1972 | 52 | 52 |  |  |
| 108 | 3840 | 1968-1972 | 3840 | 3840 |  |  |
| 76 | 3916 | 1968-1972 | 3916 | 3916 |  |  |
| 57 | 1994 | 1968-1972 | 1994 | 1994 |  |  |
| 45 | 611 | 1968-1972 | 611 | 611 |  |  |
| 38 | 679 | 1968-1972 | 679 | 679 |  |  |
| Итого | 32096 |  | 32096 | 32096 |  |  |

- Таблица 17

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м | Год строитель- ства | Подземная |  | Надземная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети ГВС от источника теплоснабжения до потребителя |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 1624 | 1968-1972 | 1624 | 1624 |  |  |
| 426 | 3684 | 1968-1972 | 3684 | 3684 |  |  |
| 377 | 1226 | 1968-1972 | 1226 | 1226 |  |  |
| 325 | 312 | 1968-1972 | 312 | 312 |  |  |
| 219 | 7452 | 1968-1972 | 7452 | 7452 |  |  |
| 129 | 6706 | 1968-1972 | 6706 | 6706 |  |  |
| 133 | 52 | 1968-1972 | 52 | 52 |  |  |
| 108 | 3840 | 1968-1972 | 3840 | 3840 |  |  |
| 76 | 3916 | 1968-1972 | 3916 | 3916 |  |  |
| 57 | 1994 | 1968-1972 | 1994 | 1994 |  |  |
| 45 | 611 | 1968-1972 | 611 | 611 |  |  |
| 38 | 679 | 1968-1972 | 679 | 679 |  |  |
| Итого | 32096 |  | 32096 | 32096 |  |  |

- Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО г. Сорска составляет                 27,57 Гкал/ч, что составит на 2011год 100,19 тыс. Гкал,  собственные нужды - 2,63 тыс. Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 97,56 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 347 объектов.

- Таблица 18

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 186 | 110 | 51 |
| в т.ч. с приборами учета | 58 |  | - |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2011 год составит 75,66 тыс. Гкал, 77,6 % от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды .

- Таблица 19

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2012 год

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  | от собственных источников |  |  | от других производителей и смежных сетей |  |  |
|  |  |  |  | базовый период 2010 г. | утвержденный период 2011 г. | период егулирования 2012 Г. | базовый период 2010 г. | утвержденный период 2011 г. | период егулирования 2012 г. | базовый период 2010 г. | утвержденный период 2011 г. | период егулирования 2012 г. | базовый период 2010 г. | утвержденный период 2011 г. | период егулирования 2012 г. |
| МО г. Сорск | ГУП РХ «Хакресводоканал» «««Хакресводоканал | Открытая | Горячая вода. Параметры в зависимости от температурного графика | 83,37 | 91,25 | 94,6 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 75,79 | 77,3 | 80,17 | 21,82 | 20,27 | 20,33 |

- Таблица 20

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2010 г. по производственной программе |  |  | 2011 г. по производственной программе |  |  | 2012 г. по производственной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпуск в сеть всего, тыс.Гкал |  |  | 107,37 |  |  | 115,25 |  |  | 118,6 |
| Потери |  |  | 9,76 |  |  | 17,68 |  |  | 18,1 |
| Полезный отпуск, всего | 77,04 | 20,57 | 97,61 | 76,77 | 20,8 | 97,57 | 79,3 | 21,2 | 100,5 |
| Бюджет. предприятия | 9,68 | 1,5 | 11,18 | 9,77 | 1,66 | 11,43 | 9,82 | 1,68 | 11,5 |
| Муниципальный жилой фонд | 62,08 | 18,64 | 80,72 | 62,05 | 18,71 | 80,76 | 64,1 | 19,0 | 83,1 |
| в т.ч. население | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Муниципальные предприятия | 1,39 | 0,21 | 1,6 | 1,69 | 0,21 | 1,9 | 1,89 | 0,21 | 2,1 |
| Предприниматели | 3,89 | 0,22 | 4,11 | 3,26 | 0,22 | 3,48 | 3,49 | 0,31 | 3,8 |
| Гаражные кооперативы | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Обществ. религиоз. организации | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды предприятия. |  |  | 2,58 |  |  | 2,63 |  |  | 2,7 |

- Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

В соответствии с Генеральным планом МО г. Сорска потребление тепловой энергии к 2025 году возрастет по сравнению с 2011 г. за счет:

увеличения средней жилищной обеспеченности по проектным периодам в обобществленном фонде до 26 кв. м общ. пл. на чел. на 1 очередь и 33 кв. м общ. пл./чел. на расчетный срок;  на перспективу - до 33 кв. м/чел.;

увеличения тепловой нагрузки бюджетных и прочих потребителей составит на I очередь – 6,24 МВт, расчетный срок – 8,91 МВт.

- Таблица 21

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО г. Сорска

| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок (2012 - 2025г.г.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 13,1 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | тыс. кв. м | 347,6 |
| в т.ч. существующих | тыс. кв. м | 288,4 |
| - новых | тыс. кв. м | 59,2 |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м | 52,1 |
| 3 - 4-этажные | тыс. кв. м | - |
| 5 и более этажей | тыс. кв. м | 7,1 |
| 3. Максимальный тепловой поток | МВт | 145,27 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 66,8 |
| - в т.ч.: - существующих | МВт | 24,1 |
| - новых | МВт | 42,7 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 25,0 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 2,98 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 50,49 |

Суммарная тепловая нагрузка МО г. Сорска составит 144,0 МВт с учетом сноса ветхого жилья. Снос ветхого жилья  составит - 10,9 тыс. м2 .

- Таблица 22

Расходы тепла по новому строительству

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | МВт | 77,6 |
| 2 | Промышленность | МВт |  |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях | МВт | 17,57 |
|  | Итого | МВт | 95,17 |

Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от следующих источников: реконструируемой центральной котельной (капитальный ремонт и реконструкция котлоагрегатов с целью повышения КПД)  и строительством новой котельной установленной мощностью 95Гкал/час. (110,2 МВт).  Схема магистральный тепловых сетей принята двухтрубная. Параметры теплоносителя Т1/Т2  110/70 о С.

Теплоснабжение проектом предлагается осуществлять с использованием автоматизированных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей. Это позволит осуществлять индивидуальный учет тепла, создаст возможность для более качественного регулирования температуры теплоносителя и перепада давления для систем отопления и вентиляции. Так же использование автоматизированных ИТП позволит использовать для подогрева воды для бытового ворячего водоснабжения современные компактные пластинчатые теплообменники типа Alfa Laval непосредственно в здании, что исключит затраты на транспортировку горячей воды от ЦТП и капитальные затраты на прокладку трубопроводов горячей воды от ЦТП.

Площадка под строительство выбрана с учетом дальнейшего расширения строительных объектов. Ориентировочная стоимость строительства должна составить 120,0 млн. руб., что позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение при выводе морально устаревшего оборудования котельных из эксплуатации. Теплотрасса от новой котельной  закольцовывается с системой теплоснабжения МО г.Сорск.

Планируется на 2011 год ПСД по  переводу оборудования котельной п.Геологов в режим ТНС, а так же разработка ПСД  по  переводу потребителей этой котельной на централизованное теплоснабжение. Внедрение проектов планируется в 2012 году.

Проектом предусматриваются прокладка новых тепловых сетей  протяженностью 50,3 км к новым жилым районам и  реконструкция старых с учетом температурного графика 110/70°С.

- Таблица 23

Баланс покрытия тепловых нагрузок МО г. Сорска

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность | МВт | 95,17 |
| 2 | Покрытие |  |  |
|  | Центральная котельная | МВт | 11,37 |
|  | Новая котельная | МВт | 83,8 |

- Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2011 год являются:

установленная мощность – 57,0 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 43,2 Гкал/ч; (с покупной тепловой энергией)

производство тепловой энергии – 93,88 тыс. Гкал;

получено со стороны  24,0 тыс Гкал

отпуск тепловой энергии – 115,25 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. – 17,68 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 97,56 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Главы МО г.Сорск № 388- п от 30.01.2008 г. нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,023 Гкал/кв. м в месяц (0,172 Гкал/кв. м в год) или 3,11 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

тепловая энергия на горячее водоснабжение -0,059 Гкал/м3 или 0,189 на 1 чел. в месяц, или 2,23 Гкал на 1 чел. в год.

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения МО Г. Сорска составляет 5,34 Гкал в год на человека, что несколько ниже рационального уровня. Приказ Минэкономики РФ от 06.05.1999 г. №240 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию нормативов потребления услуг жидищно-коммунального хозяйства» приложение №4 для республики Хакасия – 6,1 Гкал на человека в год.

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО г. Сорска нормативам потребления, должна составлять 53,4 тыс. Гкал в год на период до 2015 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2010  г. составила 44,34 тыс. Гкал за год, что на 13,9% меньше чем было бы реализовано по нормативам. В 2009 г. населению было реализовано 50,08 тыс. Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период. По представленным данным при нормативной средней за отопительный период температуре – 9,5 °С фактические показатели в 2010 г. – 7,4 °С, в 2009 г. - 8,3 °С.

С учетом того, что за период 2011г. - 2025 г.г. в МО должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС.

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 17,0 тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 2008 - 2010г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 3% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2008 - 2010 г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 2,7 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2008 - 2010 г.г.).

Повышение данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2008 - 2010 г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден в Минпромэнерго России и составляет на 2011 год 17,37 тыс. Гкал в год.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2025 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

- Таблица 24

Производственные показатели Сорского филиала ГУП «Хакресводоканал» в части услуг теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2007 | Факт 2008 | Факт 2009 | Факт 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2015… | 2024 | 2025 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 77,4 | 123,6 | 123,6 |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 61,7 | 107,6 | 107,6 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 79,7 | 87,1 | 87,1 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 78,1 | 81,2 | 86,08 | 116,39 | 93,88 | 93,88 | 93,88 | 96,2 | 352,2 | 352,2 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 2,2 | 2,4 | 2,58 | - | 2,63 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 10,56 | 10,56 |
| % от выработки | % | 2,8 | 3,0 | 2,6 | - | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| Получено со стороны | Тыс. Гкал | 9,3 | 9,8 | 10,46 | 13,05 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 85,2 | 88,6 | 93,96 | 129,44 | 115,25 | 115,08 | 115,08 | 117,4 | 365,64 | 365,64 |
| Потери | тыс. Гкал | 22,0 | 24,6 | 29,07 | 55,25 | 17,68 | 17,11 | 17,11 | 17,2 | 35,2 | 35,2 |
| % | % | 30,3 | 30,4 | 30,2 | 42,7 | 14,87 | 14,87 | 14,9 | 14,6 | 10,0 | 10,0 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 63,2 | 64,0 | 67,89 | 57,64 | 97,56 | 97,97 | 97,97 | 100,2 | 330,44 | 330,44 |
| в т.ч. внутрицеховые нужды | тыс. Гкал | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,09 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 4,5 | 4,5 |
| Топливо, млн. куб. м | СОГ | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,042 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,128 | 0,128 |

- Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МО г.Сорска по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. - отсутствуют;

износ основных фондов 2010 г. - 67%;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2010 г. - 10%;

уровень потерь 2010 г. -42,7%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. - 5 чел.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации Сорский филиал ГУП «Хакресводоканал» за 2010 год, сметы расходов на 2010 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2011 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2010 году тариф на тепловую энергию производимую МУП «СорскТеплоКомплекс» по котельной п. Геологов составил 1489,11 руб./Гкал (без учета НДС) согласно Приказа Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия № 93 от 30.11.09 г., темп роста с 2009 года – 19,3%, по центральной котельной 679,72 руб/Гкал (без учета НДС) согласно Приказа Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия № 68 от 26.11.09 г. темп роста с 2009 года – 8,7%.

В 2011г. тариф на тепловую энергию производимую Сорским филиалом ГУП «Хакресводоканал» (производство и услуга по передаче тепловой энергии) согласно Приказа Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия № 478-Т от 30.11.10 г. (Приложение №1и №2) по котельной п. Геологов составил 1734,36 руб./Гкал (без учета НДС), темп роста с 2010 года – 16,5%, по центральной котельной 812,72 руб/Гкал (без учета НДС) темп роста с 2010 года – 19,6%.

Основными статьями затрат в 2011 году будут являться:

расходы на топливо - 37,8% от общего объема затрат;

фонд оплаты труда – 12,8%;

услуги производственного характера - 9,4%;

капитальный и текущий ремонты - 0,8%;

электроэнергия - 17,7%;

общехозяйственные расходы - 7%;

общепроизводственные расходы – 10,1%;

вода   - 1,8 %.

- Таблица 25

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2009 - 2011 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвержд. тариф | утвержд. тариф | 2010 / 2009 г.г. | 2011/ 2009 г.г. | 2011/ 2010 г.г. | 2009г. | 2010 | 2011 |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 13104,5 | 17479,5 | 26073,2 | 133,4 | 198,96 | 149,2 | 29,5 | 23,1 | 27,5 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 4206,1 | 6981,1 | 12220,7 | 166,0 | 290,55 | 175,0 | 9,5 | 9,2 | 12,9 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 769,2 | 1466,0 | 1239,9 | 190,6 | 161,19 | 84,6 | 1,7 | 1,9 | 1,3 |
| 4 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 1640,1 | 1754,64 | 2144,0 | 107,0 | 130,72 | 122,2 | 3,7 | 2,3 | 2,2 |
| 5 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 8522,1 | 13509,02 | 10253,5 | 158,5 | 120,32 | 75,9 | 19,2 | 17,9 | 10,9 |
| 6 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 2184,9 | 3539,36 | 3516,9 | 162,0 | 160,96 | 98,5 | 4,9 | 4,8 | 3,7 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 4489,2 | 8391,6 | 7530,89 | 186,9 | 167,75 | 89,7 | 10,1 | 11,1 | 7,9 |
| 8 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 192,9 | 223,9 | - | 116,1 | - | - | 0,4 | 0,3 | - |
| 9 | Оплата теплоэнергии полученной со стороны | тыс. руб. | 5960,8 | 10777,0 | 14758,56 | 180,8 | 247,59 | 136,9 | 13,4 | 14,3 | 15,5 |
| 10 | Прочие | тыс. руб. |  | 5437,71 | 10681,53 |  | - | 196,1 |  | 7,2 | 11,2 |
| 11 | Всего прямых затрат | тыс. руб. | 41069,8 | 69559,83 | 88418,18 | 169,9 | 215,29 | 127,1 |  | 92,1 | 93,1 |
| 12 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 3383,2 | 5957,5 | 6513,45 | 176,1 | 192,52 | 109,3 | 7,6 | 7,9 | 6,9 |
| 13 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 44453,0 | 75517,33 | 94931,63 | 125,71 | 213,55 | 125,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14 | Прибыль | тыс. руб. | -5999,76 | 849,1 | 62,8 | - | - | 7,39 |  |  |  |
| 15 | Рентабельность | % | - | 1,1 | 0,08 |  |  | - 1,02 |  |  |  |
| 16 | ИТОГО доходов | тыс. руб. | 38453,24 | 76366,43 | 94994,43 | 124,39 | 213,7 |  |  |  |  |
| 17 | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 667,89 | 585,25 | 973,06 | 142,0 | 145,69 | 166,26 |  |  |  |
| 18 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 618,0 | 589,98 | 973,7 | 164,3 | 157,57 | 165,04 |  |  |  |

В 2009г. основную долю занимали затраты на топливо – 29,5% (в 2010 г. данный показатель составит 23,1%), в 2011 г. возрастут затраты на топливо и составят 27,5% .

По итогам работы за 2009 год теплоснабжающая организация понесла убытки – 5999,76 тыс. руб.; 2010 г. фактические  убытки составили 2781,9 тыс.руб. при планируемой прибыли на 2010 г.  849,1 тыс.руб. За рассматриваемый период 2011 год по сравнению с 2010 годом себестоимость продукции увеличится на 25,7%. Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия - рост по отношению к 2010 году 3,7%;

прочие - рост по отношению к 2010 г. 4 %;

топливо - рост по отношению к 2010 году составит 4,4%.

В период с 2009 по 2011г. полная стоимость теплоснабжения увеличилась на 213,55%.

- Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование - 67 %;

тепловые сети – 67 %

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах  отсутствует;

- индекс реконструируемых сетей -0,17 ед./км.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Г. Сорска с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО г. Сорска тарифа на тепловую энергию для населения в 2011 г.( средний по источникам теплоснабжения 1148,97 руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (0,023 Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан ( 33 кв. м), а также установленном региональном стандарте стоимости ЖКУ МО г. Сорска на одиноко проживающего гражданина (1860,87 руб./мес.) доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 58,6%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО г. Сорска в 2011 году на 1 человека составят  3186,15 руб./мес.

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей МО г. Сорск на 1 человека в 2011 году составит 1867,08 руб./мес.

- 3.2. Программа развития системы теплоснабжения

- Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО г. Сорск показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов;

строительство тепловых сетей на период с 2014 по 2025 г.г.;

установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Таблица 26

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО г. Сорск

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

| № п/п | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Все го, млн. руб. | Реализация программы по годам, 1 этап |  |  |  |  | Реализация Программы по годам, 2 этап |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2020 | 2021-2025 |  |
| 1 | Городская котельная |  | 151,6 | 7,5 | 16,1 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 90,0 |  | Надёжная и бесперебойная работа котлоагрегатов, повышение КПД . |
| 1.1 | Капитальный ремонт к/а №1 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт экономайзера к/а №2 и реконструкция газохода к/а №2 |  | 8,6 | 7,5 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт к/а №3 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт к/а №4 |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт котельного оборудования |  | 110,0 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 90,0 |  |  |
| 2 | Замена внутриквартальных и магистральных тепловых сетей | 32,1 | 87,64 | 9,3 | 14,77 | 13,61 | 14,3 | 9,5 | 7,41 | 12,27 | 6,48 | Износ тепловых сетей |
| 3 | Капитальный ремонт ж/д эстакады по МЦП | 1 | 5,0 | 2,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | Износ Повышение надежности объекта |
| 4 | Моднрнизация ТНС - 2 | 1 | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | Перевод оборудования в автоматический режим работы с использованием энергоемкого оборудования, существенное снижение электропотребления, эксплуатационных затрат, обеспечение надежного теплоснабжения |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на установку энергоэффективного оборудования в ТНС-2 с переводом в автоматический режим | 1 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Выполнение монтажных работ согласно проектной документации | 1 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Закрытие котельной п.Геологов и перевод оборудования в режим ТНС | 1 | 27,3 |  | 25,5 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка ПСД на перевод оборудования котельной п.Геологов в режим ТНС | 1 | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | Исключение из эксплуатации не эффективной технологии получения теплоэнергии с устаревшим оборудованием, сокращение удельных норм расхода топлива и электроэнергии за счет теплоснабжения от центральной котельной, повышение качества услуг теплоснабжения |
| 5.2 | Реконструкция оборудования котельной п.Геологов в режим ТНС | 1 | 9,3 |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Разработка ПСД по переводу потребителей котельной п.Геологов на теплоснабжение от городской котельной | 1 | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | Исключение из эксплуатации не эффективной технологии получения теплоэнергии с устаревшим оборудованием, сокращение удельных норм расхода топлива и электроэнергии за счет теплоснабжения от центральной котельной, повышение качества услуг теплоснабжения |
| 5.4 | Внедрение проектных решений по переводу потребителей п.Геологов на централизованное теплоснабжение | 1 | 11,2 |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Разработка проекта гидравлического режима тепловых сетей | 1 | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники | 2 | 7,5 |  | 3,5 | 4,0 |  |  |  |  |  | Повышение надежности и работоспособности организаций ЖКХ |
| 10 | Приобретение вагонных весов грузоподъемностью 150 тн | 1 | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  | Осуществление контроля за приходом и расходом топлива. |
| Итого по этапам реализации программы |  |  | 291,94 | 18,8 | 71,37 | 29,81 | 26,3 | 19,5 | 17,41 | 102,27 | 6,48 |  |
| В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  | 167,4 |  | 45,0 | 10,0 | 13,0 | 10,0 | 9,4 | 80,0 | - |  |
| Муниципальный бюджет |  |  | 50,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 11,8 | - |  |
| Собственные средства |  |  | 73,74 | 8,8 | 16,37 | 9,81 | 10,3 | 4,5 | 7,01 | 10,47 | 6,48 |  |

- Таблица 27

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения

МО г. Сорск (строительство)

| № п/п | Технические мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Всего, млн. руб. | Обоснование мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2016 | 2020 | 2025 |  |
| 1 | Строительство т/сетей | п.м | 1000 | 1,5 | 1,5 |  |  |  | Реализация комплексного плана МО г. Сорск |
|  |  |  | 1000 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5000 | 7,5 |  | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  | 10000 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  | 43300 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |
|  | Итого |  | 50300 | 75,5 | 3,0 | 7,5 | 15,0 | 50,0 |  |
|  | Строительство новой котельной установленной мошностью 51 Гкал/час | шт | 1 | 120,0 |  | 10,0 | 50,0 | 60,0 |  |
|  | Строительство ж/б ограждения-гор.отопительная котельная МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры территории муниципального образования город Сорск |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  | Выполнение требований ПТБ |
|  | Итого по тепловой энергии |  |  | 200,5 | 8,0 | 17,5 | 65,0 | 110,0 |  |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  |  | 148,5 | 3,5 | 10,5 | 45,0 | 89,5 |  |
|  | Бюджет МО |  |  | 41,5 | 4,5 | 7,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 10,5 | - |  | 5,0 | 5,5 |  |

- Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:

установленная мощность 2025 г. – 148,0 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2025 г. – 125,25Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2025 г. -352,2  тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2025 г. – 365,64 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2025г. – 35,2 тыс. Гкал;

полезный отпуск 2025 г. – 330,440 тыс. Гкал.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия, местного бюджета муниципального образования г.Сорск, собственных средств предприятия и составляют за период реализации программы в части теплоснабжения 492,44 млн.руб., в т.ч.:

в 2011 г. -18,81 млн. руб.,

в 2012г. – 71,37 млн. руб.,

в 2013г. – 37,81 млн. руб.,

в 2014г. -   26,3 млн. руб.,

в 2015г. -    19,5 млн.руб.

с 2016-2025гг. -318,65 млн.руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Республики Хакасия.

- Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность за счет модернизации оборудования снижения материальных затрат на электроэнергию, топлива, снижения потерь тепловой энергии на 5%.

Уровень потерь

2010 г. -42,7% (факт);

2015 г. -15%;

2025 г. - 10%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2010 г. -  39кВт.ч/Гкал (факт);

2015 г. - 32кВт.ч/Гкал;

2025 г. -  30 кВт.ч/Гкал.

Ресурсная эффективность, удельный расход топлива

2010 г. -  0,5тн/Гкал (факт);

2015 г. – 0,4тн /Гкал;

2025 г. – 0,35тн/Гкал.

- 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения города Сорск  являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

- 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО город Сорск  осуществляется с использованием месторождения подземных вод нижнекембрийских отложений (урочище «Корчин ключ») находящегося на территории МО Боградский район, в 8 км северо-восточнее г.Сорск, в левобережной части р.Бюря. Водозабор построен по проекту, выполненному Восточно-Сибирским отделением института «Союзводоканал» в 1965 г.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1973 г. В настоящее время водозабор состоит из 5 рабочих и 2 резервных скважин, наземных насосных станций, водовода и водопроводных сетей транспортирующих воду к местам водопотребления, двух регулирующих емкостей и установки очистки воды с использованием гипохлорита натрия.

Существующая подача питьевой воды Сорского филиала ГУП РХ «Хакресводоканал» на муниципальные нужды составляет 4,77 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 1,57 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 2,55 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 0,65 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО город Сорск  осуществляется от водозабора по напорному водоводу протяженностью 8,0 км.

В аренде у ГУП РХ «Хакресводоканал» находится 22,33 км водопроводных сетей со 100,0% износом 15,5 км, или 69,4% от общей протяженности сети.

- Инженерно-технический анализ

В МО город Сорск  существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станции III подъема.

Очистные сооружения:

ВОС 1 очереди - Q = 4,77 тыс. куб. м/сут.

Резервуары чистой воды:

резервуары - накопители - W = 4,0 тыс. куб. м - 2 ед.;

Протяженность водопроводных сетей – 22,33 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проектная мощность подземного  водозабора составляет 8,0 тыс. куб. м/сут. На нем происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 90,0%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (14%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,09 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 80%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Очистка воды осуществляется водоочистной установкой обеззараживания питьевой воды производительностью более 8,0 тыс. куб. м/сут.

Обеззараживание осуществляется гипохлоритом натрия.

Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические,  удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Состав и характеристика оборудования водозабора приведены в табл. 32.

- Таблица 28

Технические характеристики насосного оборудования

| N скв. | Глубина загрузки насоса, м | Марка насоса | Характеристика оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напор, м вод. ст. | Производительность, куб. м/ч | КПД, % |
| 1 | 34 | ЭЦВ 12-160-65 | 65,0 | 160 | 70 |
| 2 | 33 | ЭЦВ 12-160-65 | 65,0 | 160 | 70 |
| 3 | 32 | ЭЦВ 12-160-65 | 65,0 | 160 | 70 |
| 4 | 32 | ЭЦВ 10-120-60 | 60,0 | 120 | 75 |
| 5 | 32 | ЭЦВ 10-120-60 | 60,0 | 120 | 75 |

Производственной лабораторией  ГУП РХ «Хакресводоканал» разработана рабочая программа производственного контроля качества, который включает оперативный контроль над соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. Качество подаваемой в городскую сеть хозяйственно-питьевой воды по неоргническим показателям и бактериалогические исследования контролирует филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РеспубликемХакасия в городе Черногорске». Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды и существующей насосной станцией III подъема подается в МО г. Сорск.

- Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения МО г. Сорск  по степени обеспеченности подачи воды (п.4.4 СНиП 2.04.02-84) – II категории. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 8,0 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО - 22,33 км. Износ сетей составляет 80,0%.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети увеличилась с 2009 по 2010 г.г. и составила 69,4%;

в общем протяжении водоводов увеличилась с 2009 по 2010 г.г. и составила 90%.

- Таблица 29

Характеристика водопроводной сети МО г. Сорск

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | Темп роста, 2009/2010гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водоводов | км | 8,0 | 8,0 | - |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 6,5 | 7,2 | 114,3 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водоводов | % | 81,3 | 90 | 110,7 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 14,33 | 14,33 | - |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 8,0 | 8,3 | 103,8 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 55,8 | 57,9 | 103,8 |
| 7 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 22,33 | 22,33 | - |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 14,5 | 15,5 | 107,0 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 64,9 | 69,4 | 107,0 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от водозабора до потребителей. Подача воды до МО г. Сорск  осуществляется по стальным водоводам D - 300 мм.

Надежность системы водоснабжения МО г. Сорск  характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,09 ед./км при норме 0 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 0,0% при норме 4-5 %.

Проблемы

Увеличение протяженности сети со 100% износа от общей протяженности сети составило (69,4%).

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (80,0%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

- Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2010 г. являются:

население – 86,4%;

бюджетные организации, соцкультбыт – 6,6%;

прочие потребители – 1,0%;

расход воды на собственные нужды – 1,8%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 4,2% от общего подъема воды.

- Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 4600 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 4516 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 4324 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2010 г. Q = 192 куб. м/сут., что составило 4,2% к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

- 4.1.2 Организационный анализ

Сорский филиал ГУП РХ «Хакресводоканал» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО города Сорск, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО город Сорск.

- Таблица 30

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 2616,6 | 1678,6 | 1740,4 | 1709,5 | 1674,5 | 1642,0 | 1694,0 | 1684,0 | 1719,0 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 47,13 | 30,3 | 34,8 | 34,7 | 34,1 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 2569,5 | 1648,32 | 1705,6 | 1674,8 | 1640,4 | 1608,5 | 1660,5 | 1650,5 | 1685,5 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 1449,58 | 1578,32 | 1466,8 | 1444,8 | 1420,4 | 1398,5 | 1450,5 | 1450,5 | 1505,5 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 574,55 | 877,14 | 574,8 | 569,0 | 562,0 | 558,5 | 615,5 | 615,5 | 670,5 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 84,99 | 109,83 | 54,5 | 54,0 | 53,7 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 778,76 | 574,48 | 825,6 | 810,0 | 793,0 | 775,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 11,28 | 16,87 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1119,92 | 70,0 | 238,8 | 230,0 | 220,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 180,0 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 43,6 | 4,2 | 14,0 | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 12,7 | 12,1 | 10,7 |

- Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО г. Сорск   осуществляется за счет подземных вод.

Существующая подача питьевой воды в г. Сорск   на муниципальные нужды составляет 4,77 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 1,58 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 2,99 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 0,2 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО г. Сорск  осуществляется по стальному водоводу Д = 300 мм  в разводящую сеть МО г. Сорск.

На балансе ОКК г. Сорск  находится 22,33 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 60%.

По химическому составу практически по всем показателям подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах Сорского филиала ГУП РХ «Хакресводоканал»   за 2010 год и сметы расходов на 2011 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по очистке воды:

материалы для очистки;

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2011 году установленный тариф потребителям МО г.Сорск   на услуги систем водоснабжения составил 11,46 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно приказа Государственного комитета по тарифам и энергетике РХ от 30.11.2010 г., темп роста с 2010 года – 116,0%.

Структура затрат на водоснабжение представлена.  Основными статьями затрат на протяжении  2010 г. по факту являются:

фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды – 10,4% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технологические нужды – 61,3%;

цеховые расходы – 7,2%;

прочие прямые расходы – 12,9%;

общехозяйственные расходы – 8,2%.

Подъем воды

За рассматриваемый период (2009- 2011 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) увеличится на 193,4%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2009 году составит 131,8%. Рост обусловлен увеличением тарифа на 30,0% (2,93 руб. за 1 кВт);

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2009 году составит 1203,8%;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2009 году - на 492,9%. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда до размера установленного отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011 г.

За анализируемый период структура затрат претерпела существенные изменения. В 2009 г. основную долю занимали затраты на электроэнергию – 15,8%, в 2011 году доля данной статьи затрат снизится и составит 12,3%, при увеличении расходов на ремонт и техническое обслуживание с 1,3% в 2009 году до 9,5% в 2011 году.

Очистка воды

За рассматриваемый период (2009 - 2011 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (очистка воды) увеличится на 102,6%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2009 году составит 171,5%. Рост обусловлен увеличением тарифа на 30,0% (2,03 руб. за 1 кВт);

затраты на вспомогательные материалы - увеличится по отношению к 2009 году - в 4,5 раза, увеличение затрат связано с вводом в эксплуатацию новой установки по водоподготовке.

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений.

Транспортировка воды

За рассматриваемый период (2009 - 2011 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличится на 184,2%. Основными статьями увеличения затрат являются:

ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2009 году составит 515,1%;

затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2009 году составит 131,2%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2009 г. составит 137,4%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит существенных изменений.

- Таблица 31

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2009 - 2011 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2009 год | Факт по данным организации за 2010 год | План на 2011 год | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010/ 2009 г.г. | 2011/ 2010 г.г. | 2011/ 2009 г.г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1. | Расходы на подъем воды | 2813,7 | 2132,61 | 5442,14 | - | 255,2 | 193,4 | 28,4 | 21,7 | 32,4 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 1563,6 | 1539,32 | 2061,4 | - | 133,9 | 131,8 | 15,8 | 15,7 | 12,3 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 47,7 | 3,0 | 8,0 | - | 266,7 | - | 0,5 | - | - |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 132,9 | 4,0 | 1599,83 | - | 39995,8 | 1203,8 | 1,3 | - | 9,5 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 202,8 | 187,08 | 999,5 | - | 534,3 | 492,9 | 2,1 | 1,9 | 6,0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 53,1 | 43,54 | 342,83 | - | 787,4 | 645,6 | 0,5 | 0,4 | 2,0 |
| 1.6 | Цеховые расходы | 813,6 | 355,68 | 430,58 | - | 121,1 | - | 8,2 | 3,7 | 2,6 |
| 2. | Расходы на очистку воды | 744,0 | 663,76 | 763,53 | - | 115,0 | 102,6 | 7,5 | 6,8 | 4,5 |
| 2.1 | Электроэнергия | 108,2 | 177,18 | 185,6 | 163,8 | 104,8 | 171,5 | 1,1 | 1,8 | 1,0 |
| 2.2 | Вспомогательные материалы | 50,0 | 129,93 | 227,0 | 259,9 | 174,7 | 454,0 | 0,5 | 1,3 | 1,4 |
| 2.3 | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Фонд оплаты труда | 450,2 | 258,95 | 261,3 |  | 100,9 | - | 4,5 | 2,7 | 1,6 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды | 117,2 | 60,09 | 89,63 |  | 149,2 | - | 1,2 | 0,6 | 0,5 |
| 2.7 | Цеховые расходы | 18,4 | 37,61 |  | 204,4 |  |  | 0,2 | 0,4 |  |
| 3. | Расходы на транспортировку воды | 4191,5 | 5079,0 | 7718,7 | 121,2 | 152,0 | 184,2 | 42,4 | 51,8 | 45,9 |
| 3.1 | Электроэнергия | 2925,1 | 4292,51 | 3838,7 | 146,8 |  | 131,2 | 29,5 | 43,8 | 22,8 |
| 3.2 | Затраты на теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Амортизационные отчисления | 2,7 |  | 3,5 |  |  | 129,6 | - |  | - |
| 3.4 | Ремонт и техническое обслуживание сетей | 84,8 |  | 436,8 |  |  | 515,1 | 0,9 |  | 2,6 |
| 3.5 | Фонд оплаты труда | 153,9 | 383,97 | 1553,1 | 249,5 | 404,5 | 1009,2 | 1,6 | 3,9 | 9,2 |
| 3.6 | Отчисления на социальные нужды | 39,4 | 89,37 | 532,7 | 226,8 | 596,1 | 1352,0 | 0,4 | 0,9 | 3,2 |
| 3.7 | Цеховые расходы | 985,6 | 313,15 | 1353,9 |  | 432,4 | 137,4 | 10,0 | 3,2 | 8,1 |
| 4. | Прочие прямые расходы | 1062,1 | 1128,5 | 1285,93 | 106,3 | 114,0 | 121,1 | 10,7 | 11,5 | 7,7 |
| 4.1 | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Оплата льготного проезда работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Налоги | 203,3 | 249,5 | 260,7 | 122,7 | 104,5 | 128,2 | 2,1 | 2,6 | 1,6 |
| 4.4 | Почтово-телегр., подписка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Оплата воды, полученной со стороны | 784,3 | 801,0 | 943,2 | 102,1 | 117,8 | 120,3 | 7,9 | 8,2 | 5,6 |
| 4.6 | Услуги сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Охрана труда и техника безопасности | 74,5 | 78,0 | 82,03 | 104,7 | 105,2 | 110,1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| 4.10 | Услуги по расчетам с населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего прямые расходы | 8811,3 | 9003,87 | 15210,3 | 102,2 | 168,9 | 172,63 | 89,0 | 91,8 | 90,5 |
| 5. | Общехозяйственные расходы | 1091,4 | 799,95 | 1599,2 | - | 199,9 | 146,5 | 11,0 | 8,2 | 9,5 |
| 6. | Итого расходов по полной себестоимости | 9902,7 | 9803,82 | 16809,5 | - | 171,5 | 169,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Необоснованные расходы предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Возмещение убытка предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль всего, в том числе: | 526,53 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 9.1 | Прибыль на развитие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Прибыль на социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Прибыль на прочие цели | 526,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Налоги, сборы, платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Рентабельность | 5,3 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Всего расходов по полной стоимости | 9902,7 | 9803,82 | 16809,5 | - | 171,5 | 169,8 |  |  |  |
| 12. | Себестоимость 1 куб. м воды | 6,83 | 6,21 | 11,46 | - | 184,6 | 167,8 |  |  |  |
| 13. | Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды | 8,59 | 9,88 | 11,46 | 115,0 | 116,0 | 133,4 |  |  |  |

В период с 2009 по 2011 г.г. полная стоимость водоснабжения увеличится на 133,5%, полная себестоимость водоснабжения возрастет на 158,2%.

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 80%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

5. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,09 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

- Таблица 32

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО г.Сорск  плате на холодное водоснабжение для населения в 2011 г. (9,11 руб./куб. м с учетом НДС), нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (5,47 куб. м/чел.), а также установленном на 2011 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО г. Сорск  на одиноко проживающего гражданина (1860,87 руб./мес.) доля платы за услуги холодного водоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 2,7%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО г. Сорск   в 2011 году на 1 человека составят 96,55 руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (7900 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

- 4.2. Программа развития водоснабжения

- Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО г. Сорск  показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО        г. Сорск  в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

- Таблица 33

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО г. Сорск

| № п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | «Чистая вода на 2010-2017 гг.» | Водозабор «Корчин ключ» |  | Установка стационарного дизельного электроагре гата | 1 шт | 5,1 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Чистая вода на 2010-2017 гг.» | Водозабор «Корчин ключ», насосная станция III водоподъема |  | Установка приборов учёта холодной воды |  | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | «Чистая вода на 2010-2017 гг.» | П.ст. Ербинская |  | Реконструкция сетей водоснабже ния |  | 43,0 |  | 30,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Чистая вода на 2010-2017 гг.» | Водовод от водозабора «Корчин ключ» до города |  | Замена существую щих сетей | 8 км | 70,0 |  |  | 22,0 | 23,3 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Водозабор «Корчин ключ» |  | Восстановление ограждения санитарно-защитной зоны |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Водозабор «Корчин ключ» |  | Капитальный ремонт сооружений водозабора | 4 шт. | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Водозабор «Корчин ключ» |  | Восстановление освещения территории водозабора |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 3 водоподъем |  | Замена насосного оборудования | 3 шт | 26,5 |  | 1,5 | 12,5 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Водозабор «Корчин ключ» |  | Замена насосного оборудования | 4 шт | 20,0 |  | 11,5 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Уличные сети водоснабжения |  | Замена водопроводных сетей | 12 км | 21,0 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 192,2 | 2,6 | 49,6 | 59,5 | 39,3 | 26,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  | 192,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 34

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО г. Сорск

| № п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 |  | От водозабора «Корчин ключ» до города |  | Строительство резервного водовода | 8 км | 70,0 |  |  | 34,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  | 34,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2011 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема 2011г. – 1740,4 тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2011г. – 34,8 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 2011 г. – 1466,8 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 2011 г. – 238,8 тыс. куб. м/год.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также собственных средств  ГУП РХ «Хакресводоканал» и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 262,2 млн. руб., в т.ч.:

в 2011 г. – 2,6 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 2,6 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – - млн. руб.;

в 2012 г. – 49,6 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 49,6 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – - млн. руб.;

в 2013 г. – 93,5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 59,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения -    34,0 млн. руб.;

в 2014 – 2017 г.г. – 104,5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 68,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 36,0 млн. руб.;

в 2018 – 2025 г.г. – 12,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 12,0 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – - млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО г. Сорск. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2011 г. - 3 единицы;

2012 г. - 3 единицы;

2013 г. - 2 единицы.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2011 г. - _%;

2012 г. – 4,5%;

2013 г. – 15,7%.

Уровень потерь

2011 г. – 14,0%;

2012 г. – 13,7%;

2013 г. – 13,4%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2011 г. – 1,87 кВт.ч/куб. м;

2012 г. – 1,85 кВт.ч/куб. м;

2013 г. – 1,81 кВт.ч/куб. м.

- 5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

Водоотведение МО г. Сорск  представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

В МО г.Сорск   существует централизованная система канализации.

Основные технологические показатели

Протяженность канализационных сетей – 47,77 км, в т.ч.:

главные канализационные коллекторы – 3,0 км;

уличная канализационная сеть – 11,45 км;

внутриквартальная и внутридворовая сеть – 33,32 км.

Очистные сооружения Q = 8,3 тыс. куб. м/сут.:

КОС – 1 очереди Q = 5,6 тыс. куб. м;

КОС – 2 очереди Q = 2,7 тыс. куб. м.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

износ сетей составляет до 60%;

износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

износ основных сооружений и оборудования до 70%;

низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

- Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность канализационных сетей.

Отведение сточных вод МО осуществляется по системе самотечных коллекторов. Общая протяженность канализационной сети по МО 14,45 км. Диаметр труб сети от 63 до 300 мм. Износ сетей по состоянию на 01.01.2011 г. составляет более 60%.

Проектная производительность очистных сооружений МО г. Сорск   составляет 8300 куб. м/сут. Очистные сооружения состоят из 2 очередей: КОС- 1 очередь 5600 куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1972 г.) и КОС- 2 очереди 2700 куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1990 г.). На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения МО г. Сорск  в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства МО г. Сорск  - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Сора воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает:

процеживание в механических решетках;

задержание песка в горизонтальных песколовках;

биологическую очистку в аэротенках;

биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;

обеззараживание очищенных сточных вод хлором в контактных резервуарах.

Сточные воды поступают в резервуар-усреднитель, совмещенный с песколовкой. Далее стоки попадают в аэротенки, совмещенные со вторичными отстойниками, откуда осветленная вода течет на биофильтры доочистки с щебневой загрузкой. Образующийся осадок - избыточный активный ил после биологической очистки поступает на иловые площадки без стабилизации, что вызывает загнивание осадка, ухудшение качества иловой воды (которая после иловых площадок возвращается вновь на очистку), увеличение нагрузки на иловые площадки в связи с подачей на них неуплотненного ила, затруднения в части дальнейшей утилизации.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения рН (подщелачивание сточных вод).

Требуемые мероприятия:

переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

реконструкция канализационных очистных сооружений.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что требуется увеличение производительности очистных сооружений  в МО город Сорск.

- Самотечные и напорные коллекторы, очистные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние

оборудования

В МО г. Сорск  существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными канализационными сетями на очистные сооружения КОС.

Основные технологические стадии:

сбор сточных вод;

механическая очистка;

транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на очистные сооружения. В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются Сорским филиалом ГУП РХ «Хакресводоканал», которая выполняет муниципальный заказ администрации МО г. Сорск по очистке сточных вод.

Протяженность канализационных сетей составляет 47,77 км, в т.ч. уличная канализация 14,45 км.

- Таблица 35

Характеристика сети водоотведения МО г. Сорск

| N | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 3,0 | 3,0 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 1,5 | 2,0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 50,0 | 66,7 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 11,45 | 11,45 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 5,8 | 7,5 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 50,7 | 65,5 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 33,32 | 33,32 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 17,0 | 21,5 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % | 51,0 | 64,5 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км | 47,77 | 47,77 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 24,3 | 31,0 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 50,9 | 64,9 |

В 2009 - 2010 г.г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 64,9%.

Проблемы

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 70%.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (70%), с использованием современных бестраншейных технологий:

санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

В 2010 году проектная производительность КОС составила 8,3 тыс. куб. м/сут., фактическая – 3,58 тыс. куб. м/сут. Запас резерва производительности составил 56,9%.

Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод в 2010 г.  составил 0,44 кВт.ч/куб. м.

Проблемы

Надежность системы водоотведения МО г. Сорск   характеризуется как неудовлетворительная (удовлетворительная), так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,07 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0% при норме 4 - 5%;

удельный расход электроэнергии – 0,44 кВт.ч/куб. м.

Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция и модернизация КОС.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 3575 куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 3307 куб. м/сут.

3. Внутрицеховой оборот составил Q = 268 куб. м/сут.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

- Основные показатели работы системы водоотведения

В 2011 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 1540,27 тыс. куб. м/год, что на 18%  больше  факта 2010 г. Прогнозируемый объем увеличения сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

- Таблица 36

Основные показатели системы водоотведения

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. куб.м./ год | 2695,48 | 1304,92 | 1540,29 | 1531,5 | 1521,0 | 1509,0 | 1557,0 | 1545,0 | 1570,0 |
| 2 | Внутрицеховой оборот | тыс. куб.м./ год | 97,41 | 97,87 | 131,82 | 130,5 | 128,0 | 125,0 | 122,0 | 120,0 | 105,0 |
| 3 | Объем реализации | тыс. куб.м./ год | 1412,43 | 1207,05 | 1408,47 | 1401,0 | 1393,0 | 1384,0 | 1435,0 | 1425,0 | 1465,0 |
| 3.1 | Население | тыс. куб.м./ год | 869,76 | 658,94 | 894,09 | 890,0 | 885,0 | 880,0 | 935,0 | 925,0 | 965,0 |
| 3.2 | Бюджетные организации | тыс. куб.м./ год | 101,3 | 87,62 | 72,39 | 71,0 | 70,0 | 68,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс. куб.м./ год | 441,37 | 460,49 | 441,97 | 440,0 | 438,0 | 436,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 |
| 4 | Дисбаланс между реализацией и очисткой | тыс. куб.м./ год | 1185,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах Сорского филиала ГУП РХ «Хакресводоканал» за 2010 год и сметы расходов на 2011 год. Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 № 302:

Расходы на перекачку сточной жидкости:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по очистке сточной жидкости:

материалы;

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Расходы по транспортировке сточной жидкости:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Прочие прямые расходы

Общеэксплуатационные расходы

Прибыль

В 2010 году установленный тариф потребителям МО г. Сорск   на услуги систем водоотведения – 8,25 руб./куб. м (без учета НДС) согласно приказа Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия N 443-к от 30.11.2010 года, темп роста тарифа по сравнению с 2009 годом составил 133,5%. Основными статьями затрат на водоотведение в 2011 году будут являться:

фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды  (59,9% от общего объема затрат по стадиям производства);

цеховые расходы и вспомогательные материалы (21,1%);

электроэнергия на технологические нужды (9,0%);

общехозяйственные расходы (10,0%).

Перекачка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2010 - 2011 г.г.) стоимость услуг водоотведения (перекачка сточной жидкости) увеличится  на 362,0%, в то же время планируется увеличение  объема сточной жидкости по сравнению с 2010 г. на 118,0%. Основными статьями увеличения затрат являются:

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 году составит 335,5%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. составит 208,1%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда – 2,5% (в 2011 г. данный показатель составит 5,5%).

Очистка сточной жидкости

За рассматриваемый период (2010 - 2011 г.г.) стоимость услуг водоотведения (очистка сточной жидкости) увеличится  на 148,0%. Основными статьями увеличения затрат являются:

электроэнергия - рост по отношению к 2010 году составит 130,6%;

фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 г. – 121,2%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 г. – 181,3%;

цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. – 403,1%.

За анализируемый период структура затрат не претерпит значительных изменений. В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда – 49,9% (в 2011 г. данный показатель составит 39,1%), в 2011 г. возрастут  затраты на цеховые расходы и составят 17,3% (6,0% в 2010 г.), снизятся затраты на вспомогательные материалы с 6,4% в 2010 году до 2,3% в 2011 году.

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2009 – 2011 г.г.

- Таблица 37

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения

за 2009 - 2011 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2009 год | Факт по данным организации за 2010 год | План на 2011 год | Рост, % |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010/ 2009 г.г. | 2011/ 2010 г.г. | 2011/ 2009 г.г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1. | Расходы на перекачку сточной жидкости |  | 262,6 | 950,7 |  | 362,0 |  |  | 3,2 | 7,5 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Фонд оплаты труда |  | 207,6 | 696,4 |  | 335,5 |  |  | 2,5 | 5,5 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды |  | 47,6 | 238,9 |  | 501,9 |  |  | 0,6 | 1,9 |
| 1.6 | Цеховые расходы |  | 7,4 | 15,4 |  | 208,1 |  |  | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Расходы на очистку сточной жидкости | 6966,7 | 7037,4 | 10307,8 | 101,0 | 146,5 | 148,0 | 86,7 | 86,0 | 81,1 |
| 2.1 | Электроэнергия | 657,1 | 877,0 | 1145,4 | 133,5 | 130,6 | 174,3 | 8,2 | 10,7 | 9,0 |
| 2.2 | Вспомогательные материалы | 535,5 | 522,0 | 297,9 |  |  | - | 6,7 | 6,4 | 2,3 |
| 2.3 | Амортизационные отчисления | 11,2 | 4,0 | 7,0 |  | 175,0 | - | 0,1 |  |  |
| 2.4 | Ремонт и техническое обслуживание |  | 63,0 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 2.5 | Фонд оплаты труда | 4193,5 | 4087,4 | 4954,7 |  | 121,2 | 118,2 | 52,2 | 49,9 | 39,1 |
| 2.6 | Отчисления на социальные нужды | 1089,3 | 937,4 | 1699,5 |  | 181,3 | 156,0 | 13,5 | 11,5 | 13,4 |
| 2.7 | Цеховые расходы | 480,1 | 546,6 | 2203,3 | 113,9 | 403,1 | 458,9 | 6,0 | 6,7 | 17,3 |
| 3. | Расходы на транспортировку сточной жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Затраты на теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ремонт и техническое обслуживание сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прочие прямые расходы | 155,0 | 159,0 | 171,1 | 102,6 | 107,6 | 110,4 | 1,9 | 2,0 | 1,4 |
| 4.1 | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Оплата льготного проезда работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Почтово-телегр., подписка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Оплата воды, полученной со стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Услуги сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Подготовка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Услуги связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Охрана труда и техника безопасности | 155,0 | 159,0 | 171,1 | 102,6 | 107,6 | 110,4 | 1,9 | 2,0 | 1,4 |
|  | Всего прямые расходы | 7121,7 | 7459,0 | 11429,6 | 104,7 | 153,2 | 160,5 | 88,6 | 91,2 | 90,0 |
| 5. | Общехозяйственные расходы | 913,5 | 721,5 | 1277,8 |  | 177,1 | 139,9 | 11,4 | 8,8 | 10,0 |
| 6. | Итого расходов по полной себестоимости | 8035,2 | 8180,5 | 12707,4 | 101,8 | 155,3 | 158,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Необоснованные расходы предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Возмещение убытка предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль всего, в том числе: | 673,86 | 411,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Прибыль на развитие производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Прибыль на социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Прибыль на прочие цели | 673,86 | 411,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Налоги, сборы, платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Рентабельность | 8,4 | 5,0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Всего расходов по полной стоимости | 8035,2 | 8180,5 | 12707,4 | 101,8 | 155,3 | 158,2 |  |  |  |
| 12. | Себестоимость 1 куб. м пропущенной сточной жидкости | 5,32 | 6,27 | 8,25 | 117,9 | 131,6 | 155,1 |  |  |  |
| 13. | Экономически обоснованный тариф пропуска 1куб. м сточной жидкости | 6,18 | 7,11 | 8,25 | 115,0 | 116,0 | 133,5 |  |  |  |

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 70%;

рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,07 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0 ед./км.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоотведении;

частота отказов в услуге водоотведения;

отсутствие протечек и запаха.

- Таблица 38

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение дного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Основные показатели:

соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС -89,0%;

доля стоков, подвергающихся очистке - 100%.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

Программой предусмотрена модернизация очистных сооружений КОС, так как существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги водоотведения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО г. Сорск   плате за услуги по водоотведению для населения в 2011 г. (6,99 руб./куб. м с учетом НДС), нормативе на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц (8,664 куб. м/чел.), а также установленном в 2011 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ муниципального образования г. Сорск на одиноко проживающего гражданина (1860,87 руб./мес.) доля платы за услуги водоотведения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 3,3%.

- 5.2. Программа развития водоотведения

- Основные направления модернизации

системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается за счет модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Техническое перевооружение муниципальных очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду.

Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

1. Реконструкция канализационных очистных сооружений:

2. Реконструкция канализационных коллекторов.

- Перечень мероприятий до 2025 года

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоотведения МО г. Сорск   заполняется в виде таблицы, аналогично Переченю мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоснабжения.

- Таблица 39

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоотведения МО г. Сорск

| № п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО,млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | «Чистая вода на 2010-2017 гг.» | Канализационные очистные сооружения |  | Молернизация КОС | 1 шт | 27,2 |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Уличные сети канализации |  | Замена сетей канализации | 13 км | 22,1 |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 49,3 |  | 7,0 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 40

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоотведения МО г. Сорск

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | «Чистая вода на 2010-2017 гг.» | Канализационные очистные сооружения |  | Строительство станции УФ-обеззараживания | 1 шт | 25,0 |  |  |  |  |  | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2011 год являются:

пропущено сточных вод 2011 г. – 1540,27 тыс. куб. м/год;

внутрицеховой оборот 2011 г. – 131,8 тыс. куб. м/год;

объем реализации 2011 г. – 1408,47 тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации.

Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

Целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств республиканского и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоотведения 74,3 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 7,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 7,0 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – не планируется;

в 2013 г. – 8,7 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 8,7 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – не планируется;

в 2014 г. – 8,7 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 8,7 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – не планируется;

в 2015 г. – 7,9 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 7,9 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – не планируется;

в 2016 – 2025 г.г. – 42,0 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения -  17,0 млн.руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 25,0 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО г.Сорск. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2013 г. – 0,14 единицы;

2014 г. – 0,12 единицы;

2015 г. – 0,11 единицы.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2013 г. – 2,1 %;

2014 г. – 2,1%;

2015 г. – 2,1%.

Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии

2013 г. – 0,35 кВт.ч/куб. м;

2014 г. – 0,33 кВт.ч/куб. м;

2015 г. – 0,31 кВт.ч/куб. м.

- 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

- 6.1. Анализ существующей организации объектов,

используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО г. Сорск вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов в 2 км от  ст. Ербинская  (Мултышкин лог) в районе выработанного песчаного карьера месторождения строительных песков..

Рабочий проект полигона ТБО разработан в 1990г. Полигон введен в эксплуатацию в 1998г. Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО от МО г.Сорск с населением 13,1 тыс. человек (проект полигона рассчитан по показателям предыдущего генерального плана).

- Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Полигон ТБО эксплуатируется с 1998г. На полигоне выполняются следующие виды работ:

прием отходов;

складирование отходов.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3 - 4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Нетоксичные промышленные отходы вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенный для этого участок полигона.

На территории предприятия ООО «Сорский ГОК» организовано 10 мест а на предприятии ООО «Сорский ферромолибденовый завод» -8 мест временного хранения отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятий и арендных организаций. Отходы подлежат обязательному вывозу на полигоны или специализированные предпрития, осушествляющие переработку, использование или обезвреживание отходов.

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и уменьшения загрязнения окружающей среды бытовыми отходами Администрацией МО г. Сорск в 2005г. принято решение о проектировании и строительстве полигона по захоронению твердых бытовых отходов. Площадка полигона площадью 15,0га расположена в 1 км северо-восточнее 4-го км. Участка Ербинская-Туманный автодороги Ербинская-ст. Сон.

Конкурс на эксплуатацию полигона будет проведен в 4 квартале 2011 года. Рабочий проект полигона ТБО разработан в 15.04.2011 г. В настоящее время полигон планируется ввести  в эксплуатацию в январе 2012г. Проект имеет заключение государственной экологической экспертизы, полученное в 23.03.2010г. Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО от МО г. Сорск с населением 18,3тыс. человек (проект полигона рассчитан по показателям предыдущего генерального плана).

ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации (наименование организации) разработало программу производственного контроля предприятия, в состав которой входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО. Также предприятием разработан перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне, и введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТБО собственным транспортом.

- Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 № 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3 - 4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.

На территории «Хозяйственной зоны» имеются следующие сооружения:

вагончики (бытовые помещения);

проходная;

дизельная электростанция;

дезинфекционная ванна (наполнена опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года;

противопожарный резервуар -2 шт. (подземная емкость каждого -50 куб. м).

На площадке для складирования и захоронения ТБО для взятия проб грунтовых вод с целью определения влияния на окружающую среду расположены 2 контрольные скважины: одна выше полигона (северо-восток), вторая ниже площадки для складирования и захоронения ТБО по потоку грунтовых вод. Скважины оборудованы обсадными трубами.

По периметру всей территории полигона имеются водоотводная (осушительная) канава глубиной более 2 метров и обваловка.

На въезде установлен шлагбаум у производственно-бытового здания (проходной).

Основанием полигона служат суглинки с их переслаиванием с супесью до глубины 23 м.

Водоснабжение полигона предусмотрено привозной водой, которая используется для:

хозяйственно-питьевых целей;

увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1 куб. м ТБО);

наружного пожаротушения.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в Журнале приема ТБО.

Режим работы полигона - шестидневный. Прием отходов осуществляется с 08-00 до 17-00 ч.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 - 30 см.

На полигоне будет использоваться бульдозер - 1 ед..

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

Существующая площадка для складтрования мусора эксплуатируется с 1998 года. Свалка переполнена отходами, санитарные нормы не выполняются.

- Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) нового полигона составляет 33,4тыс. куб. м. в год. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет  16,0 тыс. куб. м.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 19,5 лет.

- Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

- Таблица 41

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

| Потребители услуг | Ед. изм. | 2010 г. |  | 2011 г., план | 2012 г., план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Всего вывезено отходов, в т.ч.: | тыс. куб. м | 20,0 | 16,0 | 25,2 | 25,2 |
| Население | тыс. куб. м | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 8,6 |
| Бюджетные организации | тыс. куб. м | 2,7 | 2,7 | 2,1 | 2,1 |
| Прочие организации | тыс. куб. м | 8,7 | 4,6 | 14,5 | 14,5 |

- Оценка существующих норм накопления ТБО

населением, предприятиями и организациями всех форм

собственности с учетом тенденции роста

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

установленной нормы накопления ТБО в размере 0,96куб. м с человека в год - для населения;

заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

В 2009 г. объем ТБО, фактически принятых от населения, не превысил нормативный объем подлежащих захоронению ТБО, что говорит о соответствии установленных для населения норм накопления ТБО фактическому накоплению отходов.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

климатические условия.

Нормы накопления ТБО, установленная в МО г. Сорск составляет 0,08м3:

- Организационный анализ

В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов МО г.Сорск осуществляет ИП А.И.Чмарь. Основным видом деятельности предприятия являются:

вывоз ТБО – 2,62%;

прочие услуги – 97,38%.

- Основные показатели работы в сфере

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия на 2010 - 2011 г.г. представлены фактические (за 2008 - 2009 г.г.) и планируемые (на 2010 - 2011 г.г.) показатели производственной деятельности.

До настоящего времени на территории МО г. Сорск утилизация (захоронение) ТБО не производилось. По отчетным данным предприятий (за 2009 - 2010 г.г.)  представлен планируемый объем (на 2012г.) утилизации ТБО и плановые затраты производственной деятельности.

- Таблица 42

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | план | план |
| Объем захороненных ТБО, вт.ч. | тыс. куб. м | - | - | - | 25,2 |
| от населения | тыс. куб. м | - | - | - | 8,6 |
| от прочих предприятий | тыс. куб. м | - | - | - | 16,6 |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | - | - | - | 4,3 |
| Нормативная численность промышленно-производственного персонала | чел. | - | - | - | 4 |
| Фактическая численность промышленно-производственного персонала | чел. | - | - | - | - |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | - | - | - | 1378,6 |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | 68,9 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | - | - | - | 1447,5 |
| Тариф на захоронение 1 куб. м ТБО, без НДС | руб. в месяц | - | - | - | 57,41 |

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного куб. м.  ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, выполняемые при складировании отходов на полигоне МО г. Сорск.

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

доставка ТБО;

учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

направление мусоровозов на разгрузку;

разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

установка переносного ограждения;

мойка контейнеров в летний период;

укладка ТБО слоями на карте;

послойное уплотнение;

увлажнение ТБО в пожароопасный период;

укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

доставка материала для изоляции ТБО;

контроль и анализы грунтовых вод;

засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1. Топливо и ГСМ;

2. Ремонт и замену шин;

3. Амортизацию;

4. Техническое обслуживание и технический ремонт;

5. Материалы;

6. Оплату труда;

7. Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

8. Транспортный налог;

9. Обязательное страхование автогражданской ответственности;

10. Цеховые расходы;

11. Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Расходы на содержание полигона захоронения ТБО МО г. Сорск на 2012 г. составляют 1461,4 тыс. руб., или на захоронение 1 куб. м ТБО – 57,99 руб. без НДС.

Основными статьями затрат 2012 г. остаются транспортные расходы и фонд оплаты труда (более 66% в структуре затрат). Наименьшую долю в структуре затрат занимают оплата услуг связи, льготного проезда, налогов, сборов, платежей – менее 1%.

- Таблица 43

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне МО г. Сорск

| Статьи затрат | Ед. изм. | 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | доля в структуре затрат, % |
| Объем ТБО | тыс.куб.м | 25,2 |  |
| Материалы | тыс.руб. | - |  |
| Топливо (ГСМ) | тыс.руб. | 731,7 | 51,6 |
| Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 215,7 | 15,2 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 65,6 | 4,6 |
| ТО и ТР | тыс.руб. | - |  |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 41,3 | 2,9 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 9,4 | 0,7 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 355,2 | 25,0 |
| ИТОГО затрат | тыс.руб. | 1418,8 | 100,0 |
| Прибыль | тыс.руб. | 42,6 | 3 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс.руб. | 1461,4 |  |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м ТБО, без НДС | тыс.руб. | 57,99 |  |

Примечание: Тариф на захоронение ТБО не утверждался, поэтому анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне МО г. Сорск произведен   в соответствии с  плановыми показателями.

- Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на существующей площадке ТБО МО г. Сорск является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

отсутствует санитарно-защитная зона;

отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев);

захоронение на полигоне промышленных отходов.

- 6.2. Программа развития объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

по конечной цели:

ликвидационные;

утилизационные;

по технологическому принципу:

биологические;

термические;

химические;

механические;

смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

складирование на полигоне;

сжигание;

аэробное биотермическое компостирование;

компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

изготовление гранулированного топлива или компоста;

извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

- Основные направления модернизации

системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование отходов на существующей площадке остаются основным методом утилизации.

Окончание строительства полигона площадью 5га и ввод его в эксплуатацию позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и уменьшить загрязнение окружающей среды бытовыми отходами. Новый полигон соответствует современным требованиям экологической безопасности. Он предназначен для обеспечения защиты от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, распространения болезнетворных микроорганизмов. Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на полигоне будут выполняться механизировано.

Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площади полигона.

В перспективе дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО могут являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

- Перечень мероприятий до 2025 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

формирование источников окупаемости инвестиций;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

разработка проекта полигона обезвреживания промышленных отходов;

строительство полигона обезвреживания промышленных отходов;

приобретение оборудования, позволяющего увеличить емкость существующего полигона ТБО:

измельчители различных видов отходов (древесных, полимерных и т.д.);

компакторы;

приобретение передвижных приемных пунктов вторичного сырья.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования полигона.

- Таблица 44

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации

(захоронения) ТБО МО г. Сорск на период 2011 - 2025 г.г.

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  | Всего,млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016- 2025 |  |
| 1 | Полигон ТБО МО г. Сорск | Строительство полигона | 16,4 | - | - | - | - | - | 16,4 |
| 2 |  | Приобретение бульдозера |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 | 8,0 |
| 3 |  | Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья |  |  |  |  |  | 7,5 | 7,5 |
| 4 |  | Приобретение компакторов |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |
|  | ИТОГО |  | 16,4 | 4,0 |  |  |  | 16,5 | 36,9 |

- Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

увеличение объема принимаемых на полигон ТБО, увеличение мощности полигона на 20%.

2. Социально-экономических результатов:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО г. Сорск.

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет собственных средств предпрития, средств местного и республиканского бюджетов и составят за период реализации Программы в части утилизации ТБО 38,4 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по строительству полигона – 16,4 млн. руб.

в 2011 г. – 16,4 млн. руб.,

мероприятия по модернизации системы утилизации ТБО – 4,0млн. руб.

в 2012г. -4,0 млн. руб.;

в 2016 - 2025 г.г. – 12,5 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО – 16,5 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

приобретение компакторов.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО МО г. Сорск направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект

Приобретение компакторов обеспечит увеличение емкости полигона (увеличится коэффициент уплотнения отходов) без увеличения его площади. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

- улучшении экологической обстановки в МО;

- обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

- улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

- 7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- 7.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

- Инженерно-технический анализ

- Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение МО г. Сорск осуществляется от ОАО «МРСК Сибири» - Хакасэнерго». ООО «Межрайонные распределительные электрические сети» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 6,04 кВ.

Потребители ООО «МРЭС»- промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО г. Сорск.

Опорным центром питания для МО г. Сорск является ПС 110\6 кВ №19 «Дзержинская 2», расположенная в МО г. Сорск.

Все подстанции 6,04 кВ подключены двухцепными или одноцепными отпайками к линиям 6 кВ, опирающимся на 110\6 кВ №19 «Дзержинская 2», которая в свою очередь подключена по схеме «40» к ВЛ-110 кВ ПС "290» .

В электрических сетях МО г. Сорск по состоянию на 01.01.2010 г. распределительных пунктов (РП) не было.

Основные технологические показатели:

Количество ПС - 1 ед.

Количество РП - 0 ед.

Количество ТП, КТП - 51 ед.

Суммарная установленная мощность ПС – 16,3 МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 12,03 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 42 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 12,03 МВА.

Суммарное потребление МО г. Сорск в 2010 г.:

- электрической энергии – 294,742 млн. кВт.ч.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет – 0-90%.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 55% (зимний максимум).

Техническое состояние источников электроэнергии МО г. Сорск - удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО г. Сорск являются:

- отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО г.Сорск, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО г. Сорск бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: строительство новых ТП и РТП, замена старых с полностью изношенным электрооборудованием МТП и КТП на новые, увеличение трансформаторной мощность существующих ТП, замена изношенного и морально устаревшего электрооборудования в существующих ТП, обеспечение резервирования центров питания.

- Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям МО г. Сорск осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ООО «МРЭС».

Распределительные сети промзоны и жилой застройки работают на напряжении 6 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 кВ в промзоне и жилой застройки в основном радиальная с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Опоры  -3 200 шт.

Кабельные сети -77 шт.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 126,4 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 19,8 км.

113,8 км (90 %) воздушных линий введены в эксплуатацию в период по 1993 годы.

17,8 км (90 %) кабельных линий введены в эксплуатацию в период по 1993 годы.

Техническое состояние электрических сетей МО г.Сорск - удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей МО г. Сорск являются высокая степень износа основных фондов, отсутствие резервирования, отсутствие электросетевой инфраструктуры в новых районах жилой застройки, низкая пропускная способность существующих ЛЭП из-за их большой протяженности и маленького сечения проводов и кабелей..

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО г. Сорск бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: замена старых кабельных и воздушных линий, уменьшение протяженности существующих ЛЭП путем перевода части нагрузок на новые ТП, увеличение сечения проводов и кабелей ЛЭП, обеспечение резервирования электрических сетей, строительство новых объектов электросетевого хозяйства в новых районах жилой застройки.

- Потребители

Потребителями электрической энергии в МО г. Сорск являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО г. Сорск. Электроснабжение осуществляется на напряжении 6,0; 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания – 83,5% от общего потребления. Население МО г. Сорск потребляет 5,1% и бюджетные организации – 16,5% электрической энергии .

- Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения МО г. Сорск структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 6 кВ от магистральных электрических сетей филиала «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго». Опорным центром питания для МО г. Сорск является ПС110/6 кВ "Дзержинская 2", обслуживаемая ООО «МРЭС». Распределение, передача электроэнергии потребителям МО г. Сорск осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 6, 0,4 кВ, обслуживаемым ООО «МРЭС».

Функции энергосбыта на территории МО г. Сорск осуществляет «Хакасэнергосбыт».

- Материальный баланс системы (фактический)

В 2010 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения МО г. Сорск составил 49,7 млн. кВт. ч.  Суммарный полезный отпуск потребителям МО г .Сорск при этом составил 36,3 млн. кВт.ч. Технологические потери электроэнергии в 2010 г. равны 13,4 млн. кВт. ч, потери мощности – 2,68 тыс. кВт.

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2010 г. являются предприятия промышленности и сферы обслуживания (прочие потребители) – 17,7 млн. кВт. ч (48,8 % от общего потребления). На население МО г. Сорск и бюджетные организации приходится 16,9 млн. кВт. ч (46,6 %) и 1,7 млн. кВт. ч (4,7 %) электрической энергии соответственно.

В 2011 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить 37,1 млн. кВт. ч, в 2012 г. – 37,9 млн. кВт. ч.

- Таблица 45

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

| N п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт. ч |  |  |  |  | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт |  |  |  |  | Число часов использования, ч. | Коэффициент заполнения графика | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |
| Базовый период 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получено, всего | 294,7 |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  | 8432,0 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | В т.ч. от ООО «МРЭС» | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях | 13,4 | 10,32 |  | 2,68 |  | 3,5 |  |  | 3,1 | 0,25 |  |  | 100 |  |  | 19,4 | 70,0 |
|  | собственные нужды | 0,037 | 0,008 |  | 0,0007 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |
| 1. | Базовые потребители | 264,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Население | 16,9 |  |  |  | 15,4 | 5,1 |  |  |  | 5,1 | 4855,0 |  | 100 |  |  |  | 100 |

Таблица 46

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г. Баланс электроэнергии

| № п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Млн. кВт. ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего | ООО «МРЭС» | 294,7 | 294,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потери | ОАО «МРСК-Сибири»-«Хакасэнерго» | 13,4 | 0,2 |  | 1,0 | 12,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  | 281,3 | 27,0 |  | 162,6 | 91,7 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Конечным потребителям, в т.ч. |  | 281,3 | 27,0 |  | 162,6 | 91,7 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Население |  | 16,9 |  |  |  | 16,9 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Прочие потребители |  | 262,7 | 31,2 |  | 187,0 | 44,5 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Бюджетные потребители |  | 1,7 |  |  | 0,7 | 1,0 |  |  |  |  |  |

- Таблица 47

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2011 г. Баланс электроэнергии

| № п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | Млн. кВт. Ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего | ООО «МРЭС» | 289,0 | 289,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери | ОАО «МРСК-Сибири»-«Хакасэнерго» | 13,4 | 0,2 |  | 1,0 | 12,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  | 275,6 | 30,5 |  | 183,3 | 61,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечным потребителям, в т.ч. |  | 275,6 | 30,5 |  | 183,3 | 61,8 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Население |  | 17,3 |  |  |  | 17,3 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Прочие потребители |  | 256,4 | 30,5 |  | 182,5 | 43,4 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные потребители |  | 1,9 |  |  | 0,8 | 1,1 |  |  |  |  |  |

- Организационный анализ

- Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба ООО «МРЭС» осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб и потребителей электрической энергии МО г.Сорск.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС ООО «МРЭС»  взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго - и ресурсоснабжающих организаций МО г.Сорск, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС ООО «МРЭС» с диспетчерскими службами города Сорска, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС ООО «МРЭС» с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

- Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения МО г. Сорск по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. - 34 единицы;

- износ основных фондов 2010 г. - 90%;

- доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2010 г. – 5 %;

- уровень потерь 2010 г. – 35 %;

- численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. – 1,55 чел.

- Экономический анализ

- Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах (данных за год нет) за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2011 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил 1,068руб./кВт.ч. Темп роста 2009/2010 г.г. составил 108,4%.

За рассматриваемый период (2011 - 2012 г.г.) себестоимость продукции увеличится на 42,72 %. Основными статьями увеличения затрат являются:

- затраты на оплату труда - рост по отношению к 2011 году составит 35 %;

- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит 36,58 %;

- вспомогательные материалы - рост по отношению к 2010 году составит 281,84%;

- амортизация основных фондов - рост по отношению к 2010 году составит

45 раз.

- Таблица 48

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения  ООО «МРЭС» за 2011 - 2012 г.г.

| N п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | Рост, % |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | проект предприятия | 2012/ 2011 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| 1. | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 4907,9 | 13 832,5 | 281,84 |  | 5,43 |  | 10,51 |  |
| 2. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 675,6 | 13 228,3 | 19,6 раз |  | 0,75 |  | 10,05 |  |
| 3. | Энергия | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 407,2 | 534,0 | 131,14 |  | 0,45 |  | 0,41 |  |
| 4. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 19 402,7 | 26 191,2 | 135,0 |  | 21,48 |  | 19,90 |  |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 6 596,9 | 9 009,8 | 136,58 |  | 7,30 |  | 6,84 |  |
| 6. | Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 66,5 | 2 990,6 | 45 раз |  | 0,07 |  | 2,27 |  |
| 7. | Прочие затраты, всего | тыс. руб. | 58 273,4 | 65 840,2 | 113,0 |  | 64,52 |  | 50,02 |  |
| 7.1 | Целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 346,6 | 391,2 | 112,87 |  | 0,38 |  | 0,59 |  |
| 7.4 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 57 926,8 | 65 449,0 | 112,98 |  | 64,1 |  | 99,41 |  |
| 7.4.1 | прочие другие затраты | тыс. руб. | 34 115,6 | 36 470,0 | 106,90 |  | 37,8 |  | 27,7 |  |
| 7.4.2 | сертификация электрической энергии | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Итого затрат | тыс. руб. | 90 330,2 | 131 626,6 | 145,72 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 9. | Всего себестоимость товарной продукции | тыс. руб. | 99363,2 | 144789,3 | 145,72 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |

В период с 2011 по 2012 г.г. себестоимость услуг электроснабжения увеличится на 42,72%.

- Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения МО г. Сорск. Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС.

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились:

повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами - 2 инцидента;

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции – 30 инцидентов;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции - 2 инцидента и т.д.

По итогам 2010 года количество аварий и повреждений составило - 34 единицы аварий на 1 км сетей в год.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО г. Сорск в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО г. Сорск.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО г. Сорск тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2010 (0,98 руб./кВт. ч с учетом НДС.

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей МО г. Сорск, т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2011 год (1,068 руб./кВт. ч. с учетом НДС).

- 7.2. Программа развития электроснабжения

- Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО г. Сорск показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

- Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

- Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО г.Сорск и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

- Перечень мероприятий до 2025 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки МО г.Сорск до 2025 года, выполнить следующие мероприятия:

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО г. Сорск необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей.

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО г. Сорск необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей.

- Таблица 49

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по реконструкции и модернизации системы электроснабжения

МО г. Сорск.

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | № дома | Технические мероприятия | Кол-во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ….. | 2024 | 2025 |
| Замена силового трансформатора 1Т в ПС 110/6 №19 «Дзержинская 2» |  |  |  |  | 14,119 |  |  | 14,119 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.19-17 от ПС 110/6 №19 «Дзержинская 2» до ТП 19-17-54 «Корчин ключ» |  |  |  |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТП-19-16-60. Установка второго трансформатора ТМ-250 кВА |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТП 19-16-7/10. Установка второго трансформатора ТМ-400 кВА |  |  |  |  | 1,45 |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2011 – 2014 г.г. |  |  |  |  | 27,869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По этапам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 50

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по новому строительству в системе электроснабжения МО г.Сорск

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 | ….. | 2024 |  | 2025 |  |  |  |
| Строительство ВЛ-6 Кв от ПС 110/6 №19 «Дзержинская 2» до ТП 19-17-54 «Корчин ключ» |  |  |  |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110/6 «Дзержинская-2» до ТП 19-20-5 «Поликлиника» |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КЛ-6 кВ от ТП 19-20-5 «Поликлиника» до ТП 19-20-6 «Больничная» |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КЛ-0,4 для электроснабжения многоквартирных жилых домов с целью перевода их на электропищеприготовление |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19-20-7/29 до ТП 19-20-6 «Больничная» |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19-19-7/11 «Бойлерная» до ТП 19-19-7/10 «Рынок» |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19-19-7/10 «Рынок» до ТП 19-16-44 «Жарок» |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19-16-44 «Жарок» до ТП 19-16-55 «Мечта» |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения школ и детских садов, с целью обеспечения требуемой категории надежности |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010 - 2025 г.г. |  |  |  |  | 83,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По этапам реализации Программы |  |  |  |  | 83,6 |  |  | 11,0 |  | 6,0 | 40 | 3,7 | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |

- Основные показатели работы системы

электроснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2016 года являются:

отпуск электрической энергии в сеть 2016 г. -280,0   тыс. кВт;

расходы на собственные нужды 2016 г. -  - тыс. кВт;

потери электрической энергии 2016 г. – 13,0 тыс. кВт.

Прогноз электроснабжения на период с 2011 по 2025 г.г.

- Таблица 51

Прогноз производственных показателей деятельности

МО г.Сорск на период с 2011 по 2025 г.г.

| Наименование показателей | 2011г. | 2012г. | 2016г. | 2017г.-2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии, тыс. кВт | 289,0 | 285,0 | 280,0 | 2520,0 |
| Потери электрической энергии, тыс. кВт | 13, 4 | 13,0 | 13,0 | 117,0 |
| то же в % | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт | 275,6 | 272,0 | 267,0 | 2403,0 |
| Населению, тыс. кВт | 17,3 | 17,5 | 18,0 | 175,0 |
| то же в % | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,9 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт | 258,3 | 254,5 | 249,0 | 2228,0 |
| то же в % | 93,7 | 93,6 | 90,0 | 92,7 |

- Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств ООО «МРЭС» и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 111,45 млн. руб., в т.ч.:

в 2011 г. - 0 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 0 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - ___ млн. руб.;

в 2012 г. – 36,119 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 25,119 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 11 млн. руб.;

в 2013 г. - 0 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 0 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 0 млн. руб.;

в 2014г. - 2 ,75 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 2,75 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 0 млн. руб.

в 2016-2025гг. -72,581 млн.руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе ООО «МРЭС» РФ.

- Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

- повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов МО г.Сорск;

- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2025 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1 км сетей в год:

2010 г. - 34 единицы;

2016 г. - 25 единиц;

2025 г. - 20 единиц.

Износ основных фондов

2010 г. – 90 %;

2016 г. – 80 %;

2025 г. – 70 %.

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2010 г. – 5 %;

2016 г. (средние показатели за 7 лет) – 5 %;

2025 г. – 5 %.

Уровень потерь

2010 г. – 35 %;

2016 г. – 25 %;

2025 г. - 10%.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2010 г. – 1,5 чел.;

2016 г. - 1,5 чел.;

2025 г. - 1,5 чел.

- 8. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В МО г.Сорск система газоснабжения отсутствует. Большинство квартир (2550 кв.)  города оборудованы газовыми плитами с использованием сжиженного привозного газа в баллонах. Поставку сжиженного газа осуществляет ОАО «Хакасгаз» собственным автотранспортом.

Основными потребителями сжиженного газа в баллонах являются население – 92%.

Плановый годовой объем потребности  сжиженного газа составляет 170тн.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги газоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

В 2010 году установленный тариф потребителям МО г. Сорск  в размере 25,60 руб. за 1 кг. (с учетом НДС) согласно постановлению от 22.12.2009г. № 607. Темп роста с 2010 года – 10%.  На 2011 год установлен тариф для населения за реализацию сжиженного газа в баллонах с доставкой потребителю в размере 26,52руб/кг. (постановление от 29.12.2010г. №747). В 2012 году планируется увеличить тариф на 20%.

Мероприятий по новому строительству системы газоснабжения МО г. Сорск не планирует.

- 9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Таблица 52

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО гСорск на период 2010 - 2025 г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы теплоснабжения: | 291,94 |
|  | Новое строительство объектов системы теплоснабжения: | 200,5 |
|  | ИТОГО | 492,44 |
| Водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: | 192,2 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 70,0 |
|  | ИТОГО | 262,2 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Реконструкция системы водоотведения: | 49,3 |
|  | Новое строительство объектов системы водоотведения: | 25,0 |
|  | ИТОГО | 74,3 |
| ТБО |  |  |
|  | Новое строительство объектов | 36,9 |
|  | ИТОГО |  |
| Электроснабжение |  |  |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: | 27,85 |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: | 83,6 |
|  | ИТОГО | 111,45 |
|  | ВСЕГО по МО г.Сорск | 977,29 |

- 10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г.Сорск включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

- 10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

- Таблица 53

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год - нет |
|  |  | Износ коммунальных систем 67% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене -32,1км. |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей - 0,06 |
|  |  | Уровень потерь 2010г. -42,7% ; к 2025г. – 10% |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей 2010г. -81,5%; 2025г. -83% |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал: 2010г. -12,2%; 2025г. -10% |
|  |  | Удельный расход топлива на 1Гкал: 2010г. – 0,5тн.; 2025г. -0,35тн. |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Средняя норма амортизационных отчислений в 2010г. 0,01% В 2025г. 9% |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами 90,5% |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год - нет |
|  |  | Износ коммунальных систем -80% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене -15,5 км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей 2010г. – 0%; 2015 г. – 15,7%; 2025г. – 4,5%. |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды - 2009г.- 43,6%; - 2015г. – 12,7% - 2025г.- 10,7%. |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей 2010 г – 57,5%; 2015г.- 58,0%; 2025г. – 58,9% |
|  |  | Наличие дефицита мощности - нет (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета 2010 г. – 5%; 2015 г. - 85% 2025 г. – 100%. |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии на 1 куб.м воды (2010г.- 1,87 кВт.ч; 2025г. – 1,75 кВт.ч) 1 куб.м стоков (2010г.- 0,44 кВт.ч; 2025г. – 0,30 кВт.ч) |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей 2010г. – 3,5; 2015г. – 2,9; 2025г. – 2,7. |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений 2010г. – 0,01%; 2015г. – 3,5%; 2025г. – 7%. |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами – 100% |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 34ед |
|  |  | Износ коммунальных систем 90% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене 28км. |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей 5% |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии 13,4% |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность потребителей приборами учета 98,6 |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей 1,55 |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами 100% |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 5.1 | Технические показатели |  |
| 5.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО г.Сорск | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО - отсутствует |
| 5.1.2 | Повышение качества жизни населения МО г.Сорск, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок -5ед. |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО -33,4тыс.м3 |
| 5.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО 2010г -16,0тыс.м3; 2025-28тыс.м3 |
| 5.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах парк а/транспорта отсутствует |

В соответствии с действующим законодательством администрация МО г. Сорск вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО г. Сорск и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО г. Сорск без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО г. Сорск и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Сорск на период до 2025 года представлены в табл.

- Таблица 54

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО г. Сорск на период до 2025 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес- кое значение 2009 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Значение целевого показателя на 2025 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Теплоэнгергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | - | - | - | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 67,0 | 50,0 | 10,0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 96,2 | 68,9 | - | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 3,8 | 31,9 | 64,3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социаль-ных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 42,0 | 15,0 | 10 | На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 42%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -15 %, а к 2025 г.- 10%. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 81,5 | 83,5 | 83,5 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), куб. кг.у.т./Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 0,16 0,22 | 0,16 0,214 | 0,16 0,21 | Значение параметра зави-сит от мощности установ-ленного обору-дования (электронасосов), величи-ны непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом сниже-ния удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспет-черизация и втоматизация, заменаизношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1 000 жителей | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 5 | 5 | 4,8 | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактичес-кого износа основных фондов (объема емонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
| 1.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 83 | 85 | 85 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, по теплоснабжению |
| II. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,14 | 0,1 | 0 | Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях | 80,0 | 50,0 | 25,0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 70,0 | 40,0 | 20,0 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 15,7 | 4,5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 43,6 | 12,1 | 10,7 | На 2009 г. уровень потерь воды составляет 43,6%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -12,1%, а к 2025 г. - 10,7% |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 57,5 | 58,0 | 58,9 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 5,0 | 90,0 | 100,0 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | Вода-1,87 Стоки – 0,44 | Вода - 1,8 Стоки – 0,33 | Вода – 1,75 Стоки -0,30 | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 3,5 | 2,9 | 2,7 | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощ-ности систем водоснабже-ния и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 0,01 | 3,5 | 7 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения.Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Обеспеченность населения питьевой водой |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| III. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 34 | 20 | 10 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 90 | 75 | 50 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 77 | 100 | 60 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 7 | 10 | 10 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, инансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 36,9 | 20 | 15 | На 2009 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО г.Сорск 13,4%, до 2025 года изменения не предусмотрены |
| 3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, ользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 99 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения МО г.Сорск |
| 3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | Определяется по установленным нормативам |
| 3.2. Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 1,55 | 2,0 | 2,0 | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечняработ |
| 3.2.2. Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| IV. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 5 | 5 | 0 | Конкретное значение определяется по данным администрации МО |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | - | 33,4 | 33,4 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 16,0 | 25,2 | 28,0 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | - | 15% | 25% | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |

- 10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления МО г. Сорск, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО г. Сорск.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО г.Сорск. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО г. Сорск в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г.Сорск.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО г.Сорск.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.