Приложение № 9 к конкурсной документации, утвержденной постановлением администрации № ____-п от ___.08.2019 г.

ОТЧЕТ

о техническом обследовании объектов системы

теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования город Сорск

В муниципальном образовании город Сорск централизованное теплоснабжение осуществляется в г. Сорске. Эксплуатируется 2 котельные (городская котельная, котельная п. Геологов). В качестве топлива используется уголь 3БР.

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график разработан и утвержден схемой теплоснабжения города. Для заполнения и подпитки тепловой сети на городской котельной используется вода от котельной из аккумуляторных баков. Для котельной п. Геологов для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода водопроводной сети. На городской котельной для приготовления питательной и подпиточной воды имеется система химводоподготовки с 2-х ступенчатым Na-катионированием. Для деаэрации воды установлены деаэраторы ДСА-150, ДСА-100. Оборудование котельной п. Геологов для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

На котельных МО г. Сорск отсутствуют приборы учета отпущенной тепловой энергии.

Городская котельная работает в течение года, котельная п. Геологов работает в период отопительного сезона с 15 сентября по 15 мая.

| № пп | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, кв.м. | Состояние здания | Износ объекта % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание городской котельной г. Сорск, ул. 50 лет Октября, 15 19:10:020101:472 | 1968 | 2 359,6 | удовлетворительное | 72% |
| 2 | Здание котельной п. Геологов, г. Сорск, ул. Геологов, 2 19:10:020108:249 | 1973 | 127,5 | неудовлетворительное | 80% |

Выводы членов комиссии: Оборудование городской котельной нуждается в модернизации, замене физически и морально устаревшего котельного основного и вспомогательного оборудования: оборудование топливоподачи, насосного оборудования. Оборудование котельной п. Геологов необходимо заменить котлоагрегаты на современные энергоемкие, с автоматизированной подачей топлива.

Предложения членов комиссии:

По городской котельной:

- Произвести замену устаревшего оборудования топливоподачи, проработать схему двухступенчатой обработки воды.

- Произвести замену насосного оборудования с применением энергосберегающего оборудования.

- Установить приборы учета потребления холодной, исходной воды, расхода тепловой энергии, расхода топлива (угля).

- Построить новую Мини-ТЭЦ.

По котельной п. Геологов:

- Построить новую котельную с установкой автоматизированных водогрейных котлоагрегатов. Снабжение всех абонентов поселка будет производиться от современной котельной.

Члены комиссии:

Начальник Управления ЖКХ

Главный специалист Управления ЖКХ

Руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом

ОТЧЕТ

о техническом обследовании объектов системы

холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования г. Сорск

Водоснабжение МО город Сорск на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных вод водозабора «Корчин Ключ», находящегося на территории МО г. Сорск, 7км северо-восточнее развилки автомобильной дороги поселок Сорский Подхоз - город Сорск-санаторий «Туманный».

Подача воды от водозабора «Корчин ключ» до насосной станции III подъема осуществляется по трубопроводу диаметром Ø 400 протяженностью 8675 м.

Для поддержания заданного гидравлического режима, в здании насосной станции III подъема, на трубопроводах обслуживающих город Сорск установлены  регулирующие клапаны РК-25. Проектный уровень воды в резервуарах V=2000 м3 – 2,8 м.

Для обеззараживания воды, на территории насосной станции III подъема смонтирована и эксплуатируется «Хлораторная».

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.41110-02.

Очистные сооружения расположены на территории, примыкающей к черте города.

Канализационно - очистные сооружения предприятия представляют собой традиционную схему очистки: механическая очистка, полная биологическая очистка (в биофильтрах), обеззараживание и сброс очищенных сточных вод в бассейн реки Сора одним выпуском.

Комплекс 2 очереди очистных сооружений города Сорска рассчитан на полную биологическую очистку сточных вод в аэротенках с доочисткой совместно с очищенными стоками 1 очереди на биопрудах.

| № пп | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, кв.м., протяженность, м. | Состояние здания | Износ объекта % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание Лит В.37, адрес: Республика Хакасия, г. Сорск, ул. 50 лет Октября, 13А 19:10:020103:62 | 1975 | 297,2 | удовлетворительное | 70% |
|  | Здание Лит В. адрес: Республика Хакасия, г. Сорск, ул. 50 лет Октября, 13А 19:10:020101:401 |  | 99,7 | удовлетворительное | 50% |
| 1. | Здание, лит.А 19:10:020601:520 Здание, лит.В 19:10:020601:521 Здание, лит.В1 19:10:020601:522 Здание, лит.В2 19:10:020601:524 Здание, лит.В3 19:10:020601:525 адрес: Республика Хакасия, г.Сорск, 7 км северо-восточней развилки автомобильной дороги поселок Сорский – Подхоз - город Сорск – санаторий «Туманный» |  | 88,1 12,3 12,8 12,2 13,2 | удовлетворительное | 60% |
| 6 | Очистные сооружения: Здание, лит В2 19:10:020103:67 Здание, лит В 19:10:020103:66 Здание, лит В1 19:10:020103:65 Здание, лит В3 19:10:020103:68 Здание, лит Б 19:10:020103:74 адрес: Республика Хакасия, г. Сорск, 50 лет Октября,17 Кадастровый номер | 1972 1990 1972 | 336,9 557,8, 26,0 60,8 124,9 | удовлетворительное | 60% |

Выводы членов комиссии: Насосы, установленные в насосной станции III подъема, устарели морально и физически, что оказывает влияние на эффективность их работы, а также на надежность и бесперебойность водоснабжения. Сокращение удельного электропотребления на подъем и транспортировку воды можно достичь заменой существующих насосов на энергоэффективные, с одновременной установкой частотных преобразователей. Установка частотных преобразователей позволит оптимизировать давление в сети, устойчивость и надежность работы, уменьшить количество инцидентов и аварий, снизить затраты электроэнергии на подъем и транспорт воды в часы минимального расхода воды.

Предложения членов комиссии:

- Заменить существующие 3 насоса, на 5 новых энергоэффективных с разделением по зонам обслуживания с учетом нового строительства.

- Установить стационарный дизельный электрогенератор на водозаборе «Корчин ключ».

- Установить приборы учёта холодной воды на насосной станции III подъема.

- Установить резервный насос.

- Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений, с целью обновления устаревшего морально и физически оборудования, а также повышения энергоэффективности.

- Интенсификация работы существующих очистных сооружений взамен их экстенсивного расширения.

- Замена сушки осадка на иловых площадках механическим обезвоживанием

Члены комиссии:

Начальник Управления ЖКХ администрации г. Сорска

Главный специалист Управления ЖКХ администрации г. Сорска

Руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом администрации г. Сорска